###### Obra: Acréscimo na edificação do Laboratório de Ciências Radiológicas no Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha.

###### Endereço: Rua São Francisco Xavier, 524 - Maracanã - Rio de Janeiro

SUMÁRIO

Pag.

I - INTRODUÇÃO	2

II – ESCOPO	3

III. DISPOSIÇÕES GERAIS	4

NORMAS PRELIMINARES	4

FISCALIZAÇÃO	4

CANTEIRO DE TRABALHO	5

SEGURANÇA NO TRABALHO	6

CONTROLE TECNOLÓGICO	7

GENERALIDADES	8

PROJETOS	8

IV. DOS PROJETOS	9

V. DOS SERVIÇOS	9

INSTALAÇÃO DA OBRA	9

DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS	10

CONCRETO ESTRUTURAL	10

ARQUITETURA	17

1 PAREDES E DIVISÓRIAS	17

2 REVESTIMENTOS DE PAREDE	17

3 ELEMENTOS DE FACHADA	17

4 REVESTIMENTOS DE PISOS	18

5 TETO	18

6 IMPERMEABILIZAÇÃO	19

7 ESQUADRIAS	20

8 VIDROS	21

9 APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS/METAIS/MECÂNICOS	21

10 ELEMENTOS DE GRANITO E AÇO INOXIDÁVEL	22

11 PINTURA	22

12 COBERTURA	23

13 DIVERSOS	23

14 AS BUILT	24

LIMPEZA GERAL E TESTES	24

VI EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS	24

1. NORMAS GERAIS	24

2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA	25

3 - INSTALAÇÃO DE TELEFONE, REDE DE DADOS E CFTV	29

4 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	32

5 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL E ÁGUAS PLUVIAIS	34

6 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	36

7 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA	39

8. ENCARGOS GERAIS DO INSTALADOR	44

# I - INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas gerais e específicas para a execução das obras de conclusão do Prédio de Laboratórios da Faculdade de Ciências Médicas e Instituto de Biologia da UERJ devendo ser entendido como complementar aos desenhos do projeto.

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente aos projetos e a estas especificações não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento por escrito da Fiscalização.

As planilhas orçamentárias em anexo são meramente estimativas, tanto na relação e descrição dos itens de serviços como nos seus quantitativos e preços, devendo o Proponente basear sua proposta em seus levantamentos através do Projeto Executivo, Especificações Técnicas e em levantamentos nas suas visitas técnicas ao local da futura obra, já que o regime de contratação é o de Empreitada por preço global.

Os projetos, especificações e orçamento são elementos que se complementam, as eventuais discordâncias deverão ser resolvidas pela Fiscalização com a seguinte ordem de prevalência: projetos, especificações e orçamento.

Reserva-se à Fiscalização o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação de materiais ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, obrigando-se a construtora a desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificações.

O orçamento da obra foi elaborado com base no catálogo de referência da EMOP – Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro e no catálogo SCO – da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Em caso de itens inexistentes nestes catálogos, foram coletados preços junto a fornecedores.

A contratada deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos projetos, sempre à disposição da Fiscalização.

De modo algum a atuação da Fiscalização, na parte de execução das obras, eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar.  Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos os seus detalhes.

O acesso do fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela contratada, que manterá na obra um seu representante devidamente credenciado.

Os serviços e materiais obedecerão ainda às normas e métodos da ABNT.

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a contratada e a Fiscalização.

Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão os de maior escala.

Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais recente.

Após a assinatura do contrato a contratada assume inteira responsabilidade sobre os elementos apresentados para a obra, não sendo admitidas quaisquer alegações quanto à omissão destes elementos que venham onerar a obra.

As providências para o licenciamento da obra serão tomadas pela contratada, junto aos Órgãos Públicos e Concessionárias.

Os materiais a empregar na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, às normas da ABNT no que couber e, na falta destas ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos.

As marcas dos materiais indicadas nesta especificação são referenciais podendo ser utilizado material similar a critério da fiscalização.

A contratada deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas necessárias às obras, como também manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos previstos.

A contratada submeterá à aprovação da Fiscalização amostras de todos os materiais e modelos de todos os serviços a serem executados nas obras.

Quando necessário, a Fiscalização solicitará ensaios, exames e provas dos materiais ou serviços.

A contratada será obrigada a retirar do local da obra os materiais porventura impugnados pela Fiscalização.

Não será tolerado manter no local da obra quaisquer materiais estranhos à mesma.

O controle de qualidade e outros exigidos pela Fiscalização não eximem a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ela executados.

Entende-se por Fiscalização, a Fiscalização da UERJ.

A contratada deverá fornecer por escrito à Fiscalização o nome do engenheiro civil responsável pela execução da obra, assim como do engenheiro civil residente, caso não seja o mesmo profissional.

A contratada deverá manter na obra, durante todas as horas de serviço, equipe responsável pelo desenvolvimento dos serviços.

Todos os serviços a serem executados na área da edificação deverão ser protegidos por lonas, tapumes, etc.

A contratada deverá apresentar projeto de seu canteiro de obras provisório.

Durante a execução dos serviços, a contratada deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido de garantir proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execução da obra.

A contratada deverá manter ininterrupto serviço de vigilância no local da obra, cabendo-lhe integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos, até sua entrega definitiva.

A contratada deverá efetuar limpeza diária da obra, obrigando-se a mantê-la em perfeita ordem, durante todas as etapas de execução.

A contratada deverá manter no local da obra, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade, o Diário de Obras, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro civil responsável por parte da contratada e pela Fiscalização, todos os eventos que de alguma maneira historiem o andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, etc.

A contratada deverá manter na obra, em local bem visível e à disposição da Fiscalização, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, permanentemente atualizado em função do real desenvolvimento da obra e as licenças pertinentes em caso de fiscalização por Órgãos Públicos.

Caberá, obrigatoriamente, à contratada a elaboração dos desenhos “as built” incidentes sobre todas as áreas e projetos relacionados neste Caderno em autocad versão 2018.

# II – ESCOPO

- Os serviços, objeto da presente especificação, deverão ser executados obedecendo aos projetos de arquitetura, de instalações, de estruturas, cadernos de especificações, planilhas de serviços e de materiais, em conformidade com as normas técnicas da ABNT pertinentes.

- Todos os serviços especificados envolverão o fornecimento, instalação e montagem por parte da CONTRATADA, salvo se, em algum ponto, estiver mencionado que o fornecimento de algum dispositivo peça ou equipamento corra por conta da UERJ.

- Antes de sua entrega, toda a obra e canteiro deverão ter sidos limpos e suas instalações testadas.

# III. DISPOSIÇÕES GERAIS

## NORMAS PRELIMINARES

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, vistoriar o local da obra previamente à apresentação da proposta, a fim de sanar quaisquer dúvidas com relação ao projeto apresentado e/ou seu quantitativo, não sendo aceitas alegações posteriores de divergências ou desconhecimento do local ou detalhes dos serviços a serem executados.

O Projeto e estas Especificações constituirão os elementos técnicos da obra, podendo ser completados pelo Diário de Obras e demais elementos que venha a indicar a fiscalização da Engenharia, da Prefeitura dos Campi da UERJ, doravante denominado simplesmente PREFEITURA DOS CAMPI.

O horário para atendimento normal na PREFEITURA DOS CAMPI será de 8:00 as 12:00 e de 14:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira.

A CONTRATADA responderá pelos danos ou prejuízos de qualquer natureza causados a PREFEITURA DOS CAMPI ou a terceiros, em decorrência da execução, direta ou indireta dos serviços a seu cargo.

Os motivos de força maior capazes de justificar, a critérios da PREFEITURA DOS CAMPI, a prorrogação excepcional do prazo contratual somente serão considerados quando apresentados fundamentadamente e por escrito, logo que caracterizados e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da sua ocorrência.

A PREFEITURA DOS CAMPI poderá realizar outros serviços no canteiro da obra, a cargo da CONTRATADA ou contratados com terceiros, desde que compatíveis com a regular execução da obra, não respondendo pelos eventuais danos ou prejuízos que os contratados dêem causa entre si.

A CONTRATADA deverá conhecer e acatar integralmente todas as condições estabelecidas nestas Especificações, no Caderno de Obrigações da UERJ, no Contrato e em todos os anexos deste integrante.

Eventuais omissões nas presentes especificações deverão ser levantadas pelo proponente previamente à apresentação das propostas, não cabendo alegações, por parte do mesmo, de desconhecimento das condições locais ou detalhes dos serviços a serem executados.

## FISCALIZAÇÃO

A obra será fiscalizada por engenheiro civil ou arquiteto e seus auxiliares, designados pela PREFEITURA DOS CAMPI aos quais a CONTRATADA, por seus representantes e prepostos, prestará as informações e esclarecimentos necessários sempre que solicitados, tendo em vista a adequado desenvolvimento da fiscalização aqui regulada.

Consoante o item anterior, a CONTRATADA deverá facilitar o exercício da fiscalização por todas as formas, acatando de modo imediato, preciso e absoluto, as suas determinações, nos termos destas Especificações, do Contrato e das normas da boa técnica, a critério da Fiscalização, nos casos omissos ou imprevistos.

A CONTRATADA deverá, em caráter permanente, facilitar a inspeção da obra dos materiais e dos equipamentos, independentemente das medições realizadas para efeito de faturamento.

A CONTRATADA deverá aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, verificação, controle, ensaio tecnológico e medições, adotados pela Fiscalização em todo e qualquer serviço ou operação referente a obra.

No âmbito de suas atribuições específicas, fica reservada a Fiscalização, ouvido a PREFEITURA DOS CAMPI, previamente, a competência para resolver os casos duvidosos ou omissos que se relacionem com a realização da obra.

O exercício da Fiscalização, ouvido previamente a PREFEITURA DOS CAMPI, poderá exigir que sejam adotadas pela CONTRATADA normas especiais ou suplementares de trabalho não previstas nestas Especificações, mas úteis, a seu juízo, a segurança dos serviços e ao bom andamento da obra. Essas normas integrarão automaticamente as presentes Especificações, se de caráter permanente.

A Fiscalização aqui regulada se estenderá aos serviços executados por sub-CONTRATADA, se autorizada esta na forma de Contrato.

A CONTRATADA manterá, obrigatória e constantemente, no canteiro da obra, durante o expediente diurno e/ou noturno desta, engenheiro civil ou arquiteto, sempre que houver desenvolvimento de atividades de obras, devidamente registrado no CREA/RJ, com experiência específica e comprovada em serviços de natureza idêntica a daqueles a serem executados, assim como mestre-geral.

O engenheiro civil ou arquiteto deverá assistir e orientar técnica e esteticamente a execução dos serviços especificados em consonância com a Fiscalização, desde as primeiras marcações da obra até a complementação dos acabamentos e limpeza da obra.

A Fiscalização, ouvida a PREFEITURA DOS CAMPI, poderá suspender os serviços em execução, total ou parcialmente, sempre que, por motivo justificado, ou julgar necessário, cabendo-lhe, ainda, determinar o seu reinicio.

As recomendações da Fiscalização ao engenheiro civil e/ou arquiteto referidos no item anterior serão consideradas, para todos os efeitos, como dirigidas diretamente a CONTRATADA, que responderá, de pleno direito, por todos os atos praticados por aqueles seus prepostos, no âmbito dos serviços aqui previsto.

A CONTRATADA comunicará a Fiscalização, com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas, o inicio dos serviços discriminados em itens e subitens do Cronograma Físico e Financeiro de Mão-de-obra.

A CONTRATADA deverá empregar na obra pessoas competentes, hábeis e disciplinados, qualquer que seja a sua função, cargo ou atividade.  Obriga-se ela, ainda, a afastar sumária e imediatamente do serviço e do canteiro da obra todo e qualquer pessoa julgada pela Fiscalização incompetente, inábil, de conduta inconveniente, ou que dificulte, por qualquer forma, ação da Fiscalização.

A CONTRATADA deverá manter, no Escritório da obra, um jogo de Plantas (em "pentes"), um jogo de Planilhas de mão-de-obra e um Cronograma Físico-Financeiro, para acompanhamento da obra pela Fiscalização, marcando-os e atualizando-os de acordo com orientação desta.

A CONTRATADA somente executará serviços, não expressamente autorizados pela PREFEITURA DOS CAMPI, nos casos de emergência configurada, em que a segurança da obra e do pessoal encarregado da sua execução esteja ameaçada, ficando obrigada, ainda assim, a ouvir previamente a Fiscalização; ou, se isto não for possível, a comunicar a PREFEITURA DOS CAMPI a realização dos mesmos serviços no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas da sua efetivação.

Sob a pena de omissão, a implicar a correspondente responsabilidade, quaisquer discrepâncias relativas ao material ou aos serviços definidos no Projeto e nestas Especificações, eventualmente apuradas pela CONTRATADA, durante a execução da obra deverão ser comunicadas por escrito a Fiscalização, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contado a partir da sua constatação.

A liberação das faturas ficará condicionada à comprovação, por parte da empresa, do recolhimento das contribuições referentes ao INSS, FGTS, ISS, ART e etc., de acordo com o Inciso VI do Art. 30, da Lei n.º 8212/91 e Art. 220 do Decreto n.º 3084/99.

A obra só será considerada “entregue definitivamente” após parecer da comissão instituída pela Prefeitura dos Campi.

## CANTEIRO DE TRABALHO

Durante a execução dos serviços, ficarão a cargo da CONTRATADA a limpeza e a conservação geral do canteiro da obra (renovação de pintura, erguimento de muros, etc.), assim como da respectiva área circundante.

A CONTRATADA erguerá e conservará no canteiro da obra, com dimensões e dizeres estabelecidos pela Fiscalização, as placas e avisos necessários ao fiel cumprimento do previsto nestas Especificações e na legislação e regulamentos aplicáveis a espécie.

A CONTRATADA deverá garantir, por meios próprios, o fornecimento de energia elétrica e de água, suficientes ao normal prosseguimento da obra, independentemente da prestação desses serviços públicos pelas respectivas concessionárias.

Somente serão colocados, no canteiro da obra, placas ou avisos da CONTRATADA, de subempreiteiros ou de fornecedores em geral, após prévio e escrito consentimento da PREFEITURA DOS CAMPI, inclusive quanto ao seu posicionamento.

No canteiro da obra, excetuadas as viaturas de carga em serviço, somente poderão estacionar outros veículos após prévio e escrito    consentimento da Fiscalização, que baixará regulamento próprio sobre o assunto. A CONTRATADA reservará permanentemente vagas para os integrantes da Fiscalização, junto ao Escritório existente no canteiro da obra.

Qualquer entrada e/ou saída de material e/ou de pessoal do canteiro da obra deverá dar-se pelo acesso principal   da   unidade onde esteja realizando-se os serviços.

O expediente de trabalho, no canteiro da obra, observará   os   seguintes horários 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 17:00 horas.

Os pedidos de saída de material deverão ser encaminhados com antecedência de 12 (doze) horas a Chefia da Divisão de Execução e Fiscalização, que emitirá a correspondente autorização (se for o caso) em impresso próprio a ser visado pela PREFEITURA DOS CAMPI.

A CONTRATADA deverá solicitar, por escrito, a PREFEITURA DOS CAMPI, com a  antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis, autorização (que também será dada, por escrito, se for o caso, em igual e subsequente prazo) para retirada, do canteiro da obra, das máquinas, equipamentos e materiais (comprovadamente de sua propriedade), uma vez concluído os serviços; ou durante a realização destes, hipóteses em que o atendimento da solicitação, que deverá ser justificada, ficará a critério exclusivo da PREFEITURA DOS CAMPI.

## SEGURANÇA NO TRABALHO

Na execução dos serviços, a CONTRATADA resguardará seu pessoal e terceiros contra risco de acidentes, independentemente dos seguros que mantenha junto a Companhias Seguradoras. Para tanto, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação vigente no que concerne a segurança e higiene do trabalho, observando as normas pertinentes.

A Fiscalização promoverá inspeções periódicas no canteiro da obra, tendo em vista verificar o estrito cumprimento do estabelecido no item anterior competindo a CONTRATADA acatar as recomendações decorrentes das inspeções, sanando as irregularidades existentes, sob pena de aplicação das multas e demais cominações contratuais.

No canteiro da obra, a CONTRATADA fará isolar os locais   considerados perigosos, empregando, conforme o caso, tapumes, cercas, anteparos e tampões, devidamente pintados, de modo a evitar acidentes de qualquer natureza.

Em caso de acidente fatal, no canteiro da obra, a CONTRATADA deverá:

a) paralisar imediatamente os serviços no local do acidente, evitando a possibilidade de alteração dos fatos relacionados com a ocorrência;

b) impedir que seja tocado ou removido o cadáver;

c) solicitar imediatamente o comparecimento, no local do fato, da Fiscalização.

Todo acidente que impeça o retorno do acidentado ao trabalho, no horário regulamentar, no mesmo ou no dia imediato ao da ocorrência, deverá ser incontinente comunicado a Fiscalização, da maneira mais detalhada possível.

A CONTRATADA comunicará, ainda, imediatamente, a Fiscalização a ocorrência de quaisquer eventos de natureza grave, como incêndio, furto, etc.

A Fiscalização poderá suspender a execução de quaisquer serviços, sempre que se evidencie risco capaz de ameaçar a segurança de pessoas ou equipamentos no canteiro da obra, ficando certo que a suspensão, assim originada, não eximirá a CONTRATADA das obrigações e penalidades contratuais relativas a prazo.

À CONTRATADA caberá a responsabilidade pelo fornecimento a seus prepostos do adequado e permanente equipamento de proteção individual.

A Fiscalização determinará o número e o local dos sanitários a serem instalados e mantidos pela CONTRATADA, de forma própria, no canteiro da obra.

A CONTRATADA deverá manter constantemente limpo o canteiro da obra, providenciando vasilhames com tampa para o recolhimento de lixo etc.

A CONTRATADA deverá manter, no canteiro da obra, o mínimo de equipamento de proteção contra incêndio, observando a legislação aplicável e as determinações da Fiscalização.

A CONTRATADA observará e adotará as medidas de proteção legais, especialmente as previstas na Portaria n. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, assim como as baixadas pela Fiscalização, nos termos destas Especificações e do Contrato.

A CONTRATADA manterá no canteiro da obra, durante as 24 (vinte e quatro) horas de todos os dias da semana (ate o recebimento da obra), um sistema eficiente de vigilância integrado por numero apropriado de homens idôneos devidamente habilitados.

A CONTRATADA, até o recebimento definitivo dos serviços, e   a   única responsável pela segurança e proteção do canteiro da obra, assim como pela guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios ali mantidos.

A CONTRATADA ressarcirá a PREFEITURA DOS CAMPI dos prejuízos que causar por dano a equipamento material deste, tudo pelo justo e atual   valor dos bens danificados, a critério da PREFEITURA DOS CAMPI, procedendo-se as correspondentes deduções das importâncias devidas a CONTRATADA, a qualquer título.

A critério exclusivo da PREFEITURA DOS CAMPI, o ressarcimento aludido no item anterior poderá dar-se através da substituição pela CONTRATADA dos bens danificados por outros de igual ou distinta natureza e de valor comprovadamente equivalente.

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de maneira a interferir o menos possível no acesso e no uso normal de edificações vizinhas da obra, no movimento de pessoas e de veículos nos logradouros públicos, na segurança do trafego e na atuação de outros empreiteiros ou sub-empreiteiros.

Havendo necessidade de alteração de tráfego, tendo em vista a execução dos serviços, a CONTRATADA, com a antecedência mínima de 05 (cinco) dias manterá os contatos para tantos próprios e necessários, sob o controle e a assistência da Fiscalização, obrigando-se a:

a) providenciar, por sua conta, os sinaleiros, os cavaletes de aviso, os lampiões e tudo mais que for necessário, sempre de acordo com as normas utilizadas pelo Departamento de Trânsito;

b) evitar a interrupção de qualquer serviço de utilidade pública envidando todos os esforços possíveis para garantir e proteger a sua normal continuidade.

Fora do horário normal estipulado para a obra (diurno ou noturno) ou durante sua ocasional suspensão, a CONTRATADA responderá:

a) pelo armazenamento e proteção dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios existentes no canteiro da obra, bem como pelas medidas de segurança contra incêndio;

b) pela proteção dos serviços executados e instalações gerais do canteiro da obra, sob pena de caracterizar-se o abandono desta, com as respectivas consequências, podendo, neste caso, a PREFEITURA DOS CAMPI executar ou reforçar os serviços de proteção e de segurança, a seu critério, debitando as despesas decorrentes a CONTRATADA e deduzindo-se de eventuais pagamentos a esta devido.

## CONTROLE TECNOLÓGICO

Por intermédio da Fiscalização, a UERJ reserva-se o direito de procederão controle tecnológico dos materiais empregados na obra, tendo em vista a preservação das especificações e normas propostas para a execução dos serviços.

Os testes tecnológicos serão realizados nos laboratórios de ensaio tecnológico abaixo especificados ou em outros laboratórios particulares ou oficiais idôneo, a critério da PREFEITURA DOS CAMPI:

- INT - PUC - IME - UERJ (Estado do Rio de Janeiro);

- IPT (Estado de São Paulo).

Os resultados e recomendações técnicos emitidos por esses laboratórios serão rigorosamente acatados e cumpridos oportunamente pela CONTRATADA nos termos destas Especificações, do Contrato e da sua responsabilidade prevista em lei.

Todo material necessário a realização dos ensaios   tecnológicos    será   fornecido pela CONTRATADA em tempo hábil e sem ônus para a UERJ.

A coleta desse material será feita na presença da Fiscalização e pelo pessoal técnico dos laboratórios responsáveis pelos testes.

Fica a critério da PREFEITURA DOS CAMPI o exame da prorrogação dos prazos da   obra em decorrência dos testes aqui previstos.

Ficará à critério da Fiscalização / UERJ a exigência de certificação do INMETRO e/ou equivalentes para os materiais divergentes das especificações ou planilhas e/ou que sejam considerados desconhecidos pela Fiscalização da UERJ.

## GENERALIDADES

- Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser de 1ª qualidade, de modo a satisfazer os requisitos de acabamento e qualidade exigidos.

- Todos os materiais, antes e depois de instalados, deverão estar protegidos contra danos de qualquer natureza (abrasão, sujeira, oxidação, etc.) cabendo à CONTRATADA a responsabilidade por substituição, sem ônus para a UERJ, dos itens danificados antes da entrega da obra.

- Todos os serviços especificados deverão ser entregues limpos e em perfeitas condições no final da obra.

- Todos os materiais especificados que incluam cor e estejam sujeitos às diferenças de tonalidades entre os lotes de fabricação dos mesmos, deverão ser adquiridos pela CONTRATADA de uma só vez para toda a obra, não sendo admitido pela fiscalização diferenças de tonalidades de um mesmo material aplicado.

- Ficará à cargo da CONTRATADA a remoção de todo o entulho decorrente das obras.

- Ao longo desta especificação, em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por marcas ou fabricantes, fica subentendido serem os mesmos referenciais, aplicáveis os conceitos de “rigorosa equivalência” ou “similaridade”, a serem ajuizados pela Fiscalização.

- Ao propor eventualmente materiais diferentes dos especificados, a CONTRATADA deverá apresentar, em tempo hábil, amostra dos mesmos nas colorações e textura especificados, catálogos técnico dos fabricantes onde estejam explicitados os laudos de desempenho tecnológico aplicáveis, desenho detalhado onde necessário e tudo o mais que possa subsidiar o ajuizamento.

## PROJETOS

Além destas Especificações, a CONTRATADA submeter-se-á ao Projeto, no seu sentido mais amplo, e as recomendações que a Fiscalização venha fazer, observando, ainda, a legislação civil e as Normas da ABNT aplicáveis a hipótese aqui regulada.

A CONTRATADA deverá observar rigorosamente o contido nas plantas integrantes do Projeto e nos detalhes executivos que a Fiscalização lhe venha a fornecer ou a solicitar.

Em qualquer fase da obra, a PREFEITURA DOS CAMPI, respeitados os direitos da CONTRATADA, poderá introduzir modificações no Projeto e ou nestas Especificações, ainda que com alteração do volume de serviços a executar.

Nenhuma modificação poderá ser introduzida pela CONTRATADA no Projeto ou em quaisquer Especificações, sem o consentimento prévio e escrito da PREFEITURA DOS CAMPI.

Em caso de divergência entre as cotas das plantas integrantes do Projeto e suas dimensões apuradas em escala pela CONTRATADA, prevalecerão sempre as cotas das plantas de maior escala, se não houver plantas mais recentes.

No final da obra, a CONTRATADA obriga-se a especificar, por escrito, todas as modificações introduzidas, por qualquer motivo, no Projeto e nestas Especificações. Para tanto, ser-lhe-ão fornecidas as plantas necessárias, nas quais a CONTRATADA indicará as referidas modificações, apresentando-as em seguidas à PREFEITURA DOS CAMPI.

A firma Contratada deverá apresentar as modificações que por ventura ocorram e venham à ser aprovado pela fiscalização através de "AS BUILT" no término da obra, o qual deverá ser executado no software AUTO CAD 2018 ou superior, com os arquivos entregues em CD/DVD com a extensão DWG, além de uma via do projeto modificado, plotado em modo colorido, de forma a caracterizar claramente as alterações.

Caso durante a obra haja qualquer alteração do projeto aprovado, a Contratada responsabilizar-se-á pela legalização e tramitação das alterações, incluindo responsabilidade técnica de projeto e execução.

Todas as taxas e emolumentos indispensáveis à tramitação dos projetos serão de responsabilidade da Contratada.

A Contratada contará com engenheiro civil ou arquiteto que responsabilizar-se-á perante às concessionárias como responsável pela execução dos serviços.

A UERJ, através de seus responsáveis técnicos, responsabilizar-se-á pela autoria dos projetos.

Todos os materiais especificados nas listagens de serviço ou de material deverão ser respeitados pois as mesmas obedecem ao padrão de qualidade e rendimentos que são exigidos pelo padrão UERJ, previamente testados, bem como sua facilidade no caso de manutenção ao longo do tempo, salvo quando no mercado não houver ou sair de fabricação, deverá o similar ter as mesmas qualidades técnicas exigidas.

As quantidades previstas em plantas ou listas de materiais e/ou serviços, quando não forem suficientes para execução da obra, serão de responsabilidade da CONTRATADA, que, caso verifique alguma divergência nas mesmas, deverá informar antes da data da Licitação, não sendo válida a sua reivindicação após o início da obra.

# IV. DOS PROJETOS

- ARQUITETURA:

- DETALHES:

- ESTRUTURAS:

- Formas;

- Armadura;

- INSTALAÇÕES:

- Elétrica;

- Hidráulica;

- Esgoto Predial;

- Águas Pluviais;

- Sistema de Combate a Incêndio;

- Ar Condicionado e Exaustão Mecânica.

# V. DOS SERVIÇOS

## INSTALAÇÃO DA OBRA

1. NORMAS GERAIS

- A firma deverá   instalar   por sua conta e risco o escritório, almoxarifado e demais componentes do canteiro de obra, assim como todos os andaimes fixos ou móveis, tapumes, plataformas, bandejas, escadas e tudo o que se tornar necessário para facilitar o acesso, a execução dos serviços, a proteção e segurança da área de serviço, devendo atender a todas as exigências da legislação de proteção e segurança do trabalho existente ou que venham a ser criadas.

- Não cabe a UERJ nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo ou acidentes verificados na obra, em conseqüência de má estabilidade ou segurança das referidas instalações quer com os operários ou contra terceiros.

- As instalações de escritório, almoxarifado e sanitários serão propostas pela Contratada através de plantas (projetos), submetidos à aprovação da Fiscalização da UERJ.

## DEMOLIÇÕES, ESCAVAÇÕES E RETIRADAS

1. NORMAS GERAIS

- A Contratada é responsável pela execução de todas as demolições da obra, inclusive as que não aparecerem claramente nos projetos, mas que sejam necessárias à execução da obra (retirada de pisos, muros de alvenaria, muros de arrimo, etc.)

- Os serviços de demolição deverão ser executados, com todo cuidado a fim de não danificar as áreas contiguas.

- O entulho   que resultar das demolições deverá ser retirado pela firma com o devido cuidado, evitando poeira, danos, ruído evitando não prejudicar o bom funcionamento da Universidade.

- A construtora deverá proceder as demolições de qualquer natureza que constem no projeto apresentado pela UERJ, ou as que lhe forem indicadas pela fiscalização, para permitir adequadamente, a critério desta, a execução dos serviços da obra.

- Todos os materiais retirados em estado de reutilização, deverão ser entregues a Fiscalização em prefeitas condições (grades, portões, postes, guaritas, etc.).

## CONCRETO ESTRUTURAL

1.MATERIAIS E PARÂMETROS ADOTADOS

Para a execução dos elementos estruturais são definidos os seguintes materiais e parâmetros:

- Concreto estrutural fck = conforme memorial de cálculo;

- Aço CA50 A; (ou conforme especificado no projeto)

- Peso específico do concreto: 2,50tf/m3; (ou conforme especificado no projeto)

- Peso específico da água: 1,00tf/m3; (ou conforme especificado no projeto)

2.NORMAS UTILIZADAS

NBR 6118 – Projeto de Execução de Obras em Concreto Armado;

NBR 6120 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações;

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 - MATERIAIS:

3.1.1   OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer os critérios, requisitos e procedimentos a adotar no que for aplicável para;

- Recebimento, ensaios, estocagem e emprego do cimento Portland e agregados para concreto;

- Recebimento, ensaios, aceitação e utilização de barras de aço destinadas a armaduras;

- Execução de formas e escoramento;

- Preparo e montagem das armaduras;

- Dosagem e controle tecnológico do concreto;

- Preparo e lançamento do concreto;

- Controle da resistência mecânica do concreto;

- Cura do concreto e retirada das formas e escoramentos;

- Aceitação da estrutura;

3.1.2	NORMAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS OFICIAIS

Esta especificação complementa as seguintes normas, especificações e métodos da ABNT em suas últimas edições:

NBR - 6118 - Cálculo e execução de obras de concreto armado.

NBR - 5732 - Cimento Portland comum.

NBR - 7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado.

NBR - 7211 - Agregados para concreto.

NBR - 7112 - Concreto pré-misturado.

NBR - 7215 - Cimento - métodos de determinação de consistência normal e tempo de pega.

NBR - 5738 - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos de concreto.

NBR - 5739 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos de concreto.

NBR - 6152 - Ensaios de tração de materiais metálicos.

NBR - 6153 - Ensaio de dobramento de materiais metálicos.

NBR - 7l90 - Cálculo e execução de estrutura de madeira, Procedimento.

NBR - 6153 - Amostragem de agregados.

NBR - 7217 - Determinação da composição granulométrica dos agregados.

NBR - 7218 - Determinação do teor de argila em torrões nos agregados.

NBR - 7219 - Determinação do teor de materiais pulverulentos nos agregados.

NBR - 7220 - Avaliação das impurezas orgânicas das areias para concreto.

NBR - 5740 - Análise química do cimento Portland.

NBR - 7221 - Ensaios de qualidade de areia.

NBR - 6465 - Determinação da abrasão "LOS ANGELES"de agregados.

NBR - 7251 - Determinação de massa especifica aparente de agregados para concreto em estado sólido.

NBR - 6465 - Determinação do inchamento de agregados miúdos para concreto

NBR - 7223 - Consistência de concreto - Abatimento de tronco de cone.

NBR - 7215 - Cimento - Método de determinação de finura pela peneira Nº 200.

NBR - 7215 - Cimento - Métodos de ensaio de resistência à compressão de argamassa (corpo de prova cilíndricos).

NBR - 5741 - Extração e preparação de amostras - Cimento Portland.

NBR - 5740 - Amostragem de concreto fresco produzido por betoneiras estacionárias

NBR - 7225 - Materiais de pedra e agregados naturais.

NBR - 7203 - Madeira serrada e beneficiada.

NBR - 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço para edifícios. Método dos estados limites; Procedimento.

3.1.3	CIMENTO PORTLAND E AGREGADOS PARA CONCRETO

3.1.3.1	CIMENTO PORTLAND

3.1.3.1.1	- Generalidades

O cimento Portland a ser empregado deverá satisfazer a NBR-5732 e NBR-6118.

A Executante deverá fornecer à Fiscalização certificado que demonstre que o cimento empregado atende à presente especificação. Se o cimento proceder diretamente do Fabricante, este certificado deverá ser fornecido por ele.

3.1.3.1.2	- Amostras

As amostras deverão ser ensaiadas de acordo com a NBR-5732, NBR-5740 e NBR-7215, quanto a análise química, finura, pega, expansibilidade e resistência à compressão. As amostras serão retiradas de acordo com a NBR-5732 e NBR-5741.

3.1.3.1.3	- Aceitação

O cimento a granel deverá ser transportado em veículo especial para este fim e o fabricante deverá enviar junto com cada partida, um certificado indicando o tipo, a marca do cimento e o peso do carregamento.

O cimento acondicionado em sacos deverá ser recebido no invólucro original da fábrica, devidamente identificado com a marca do cimento, peso líquido, marca da fábrica, local e data de fabricação. Os invólucros deverão estar em perfeito estado de conservação, não sendo aceitos aqueles avariados ou que contiverem cimento empedrado.

3.1.3.1.4	- Armazenamento

O armazenamento do cimento deverá ser em local protegido da ação de intempéries, da umidade do solo e de outros agentes nocivos.

Os sacos contendo cimento deverão ser empilhados de maneira a permitir facilidades de contagens, inspeção e identificação de cada partida; cada pilha terá no máximo dez sacos.

Lotes de cimento de diferentes partidas não poderão ser misturados.

3.1.3.2	AGREGADO MIÚDO

3.1.3.2.1	- Generalidades

Poderão ser empregados dois tipos de agregado miúdo:

Tipo I

Areia natural quartzosa, com diâmetro igual ou inferior a 4,8 mm, proveniente do britamento de rochas estáveis.

Tipo II

O Agregado miúdo poderá ser constituído pela mistura de areia e brita indicada desde que a porcentagem de areia seja superior a 50% e mediante aprovação da Fiscalização.

3.1.3.2.2- Aceitação e Ensaios

O agregado miúdo deverá obedecer ao item 8 da NBR-7211 e terá suas amostras retiradas e ensaiadas de acordo com os métodos correspondente.

O agregado miúdo deverá ser completamente lavado antes de entregue à obra, para eliminar o material pulverulento.

3.1.3.2.3- Armazenamento

O Armazenamento será de modo a não haver mistura com outros tipos de agregados e ainda não haver contaminação por impurezas.

O agregado miúdo deverá chegar à betoneira com umidade uniforme.

3.1.3.3	AGREGADO GRAÚDO

3.1.3.3.1- Generalidades

O agregado graúdo será o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas estáveis, com um máximo de 15%, passando pela peneira 4,8 mm.

3.1.3.3.2	- Aceitação e Ensaios

O agregado graúdo deverá obedecer à NBR-7211 e suas amostras deverão ser ensaiadas de acordo com os métodos correspondente, bem como nos casos onde o concreto terá função de proteção contra radiação, obedecer às normas ASTM citadas.

O agregado graúdo deverá ser completamente lavado antes de ser entregue à obra, seja qual for sua procedência.

3.1.3.3.3- Classificação e Armazenamento

Os agregados a serem utilizados deverão estar classificados conforme o item 11 da NBR-7225.

Os diferentes tipos de agregados deverão chegar à betoneira separadamente com umidade uniforme.

Os agregados de diferentes tamanhos deverão ser armazenados em compartimentos separados. Se acontecer mistura de agregados de diferentes tipos, eles poderão ser aproveitados após serem peneirados e separados de acordo com a sua granulometria.

Deverão ser tomadas precauções para que materiais estranhos não se misturem com os agregados, vindo a prejudicar as suas características. Caso isso venha a acontecer, os agregados deverão ser lavados antes de serem utilizados, ou rejeitados.

3.2 AÇOS PARA ARMADURAS

3.2.1- Generalidades

Todo o aço das armaduras passivas das peças estruturais de concreto armado deve estar de acordo com o que prescreve a NBR-7480

3.2.2- Aceitação e Ensaios

De cada partida de material que chegar a obra, serão retiradas amostras para ensaio de acordo com a NBR-7480. Os ensaios deverão ser executados por laboratório idôneo e de conformidade com a NBR-7480. Os resultados dos ensaios serão analisados pela Fiscalização, que aceitará ou rejeitará o material.

3.2.3- Arames

Para amarração das armaduras será usado arame recozido preto, bitola 18 AWG.

3.3 MADEIRAS PARA FORMAS E ESCORAMENTOS

3.3.1- Generalidades

A madeira de uso provisório para a montagem de andaimes, tapumes e escoramentos, será o Pinho do Paraná ou equivalente, o tipo de madeira poderá substituído por uma de uso local, com resistência e finalidade equivalentes, tal como freijó, cupiúba, acapu, etc., com prévia aprovação da Fiscalização nas dimensões comerciais adequadas ao fim a que se destinem.

3.3.2- Aceitação

A madeira serrada e beneficiada deverá satisfazer a NBR-7203.

3.4 ÁGUA PARA AMASSAMENTO DO CONCRETO OU LAVAGEM DOS AGREGADOS

3.4.1- Generalidades

A água utilizada para amassamento do concreto ou para lavagem dos agregados deverá obedecer à NBR-6118.

3.4.2- Aceitação

A água deverá ser isenta de óleos, ácidos, álcalis e matéria orgânica em quantidades prejudiciais.

Será aceita a água com características potáveis, desde que ensaiada por laboratório idôneo.

A água não poderá conter elementos em quantidades superiores àquelas indicadas na NBR-6118.

Em caso de dúvida quanto a sua qualidade, a fiscalização só autorizará o seu uso após ensaios realizados em laboratório idôneo.

3.5 ADITIVOS

3.5.1- Utilização

A fim de melhorar determinadas qualidades e características do concreto ou facilitar o seu preparo, manuseio e utilização, com menor dispêndio de energia ou com economia de material, poderão ser utilizados, desde que autorizados por escrito pela Fiscalização. É importante ressaltar que um aditivo nunca será usado para corrigir defeitos intrínsecos ao concreto.

3.5.2- Plastificantes

Utilizados para melhorar a plasticidade do concreto e argamassa, permitindo melhor compactação com dispêndio menor de energia ou então, redução da quantidade de água, diminuindo a retração, melhorando a resistência e economizando aglomerante.

3.5.3- Produtos de Cura

São produtos para serem pulverizados sobre o concreto logo após o seu lançamento, a fim de obturar os poros capilares da superfície e impedir a evaporação da água de amassamento do concreto fresco.

3.6 EXECUÇÃO DE FORMAS E ESCORAMENTO

3.6.1- GENERALIDADES

As formas deverão apresentar geometria, alinhamento e dimensões rigorosamente de acordo com as indicações dos desenhos.

As formas deverão ser dimensionadas para não apresentarem deformações substanciais sob ação de quaisquer causas, particularmente cargas que serão suportadas; para tanto é necessário que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rígidas, bem como adequadamente escoradas. É importante citar que nos trechos do bunker, deve ser dada atenção especial às formas e escoramentos, de modo a evitar deformações inaceitáveis na estrutura.

As fendas ou aberturas com mais de 3 mm de largura, através das quais possa haver vazamento de argamassa deverão ser preenchidas devidamente. As fendas com largura de 4 a 10 mm serão calafetadas com estopa ou outro material que garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm serão fechadas com tiras de madeira.

3.6.2- FORMAS DE MADEIRA COMUM

As madeiras deverão ser de boa qualidade, sem apresentar curvaturas, sinais de apodrecimento ou nós soltos.

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a saturação.

3.6.3- FORMAS DE MADEIRAS COMPENSADA

Quando forem utilizadas chapas de madeira compensada, tipo Madeirit ou similar como forma, estas deverão ser à prova d'água e se apresentarem sem empenamento e/ou ondulações.

As chapas poderão ser utilizadas mais de uma vez, desde que:

a) Haja previsão para tal.

b) Não apresentem danos causados pela desforma.

As formas para concreto aparente deverão ser novas.

3.6.4- ESCORAMENTOS

Os escoramentos deverão ser projetados e executados de modo a apresentarem segurança quanto à estabilidade e resistência.

Os escoramentos deverão obedecer às prescrições das Normas Brasileiras NBR-7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metálicas e a NBR-6118

Os escoramentos deverão apresentar rigidez suficiente para não se deformarem em excesso sob ação das cargas e variações de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessário, as escoras deverão possuir em suas extremidades, dispositivos para distribuir as pressões de modo a não comprometerem a eficiência de seus pontos de apoio.

3.7 PREPARO E MONTAGEM DAS ARMADURAS

3.7.1- GENERALIDADES

Nos desenhos de Armadura estão indicadas as categorias e classes de aços a serem utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aço que não se apresentarem retas antes da preparação das armaduras deverão ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as características mecânicas do material.

3.7.2- CORTE E DOBRAMENTO

O corte e dobramento das barras deverão ser executados por processos que não alterem as características mecânicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverão estar rigorosamente de acordo com as indicações dos desenhos.

Os dobramentos para ganchos e estribos deverão ser feitos segundo os critérios especificados na NBR-6118 e os dobramentos de barras curvadas, segundo o que estabelece a mesma NBR-6118.

3.7.3- EMENDAS

Para as barras que necessitem de emendas estas deverão ser executadas conforme a NBR-6118 e localizadas rigorosamente nas posições previstas nos desenhos.

Se os desenhos não indicarem as posições das emendas, estas deverão ser executadas, sempre que possível, em regiões de menor solicitação; porem, quando isso não for possível, as emendas deverão apresentar total garantia de eficiência e segurança.

A executante poderá substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente aprovado pela Fiscalização.

3.7.4- MONTAGEM

A montagem das barras das armaduras obedecerá sempre às posições indicadas nos desenhos.

As barras deverão ser devidamente amarradas a fim de não sofrerem deslocamentos de suas posições no interior das formas antes e durante a concretagem

Quando os desenhos de armaduras não indicarem os espaçamentos entre barras paralelas, não serão admitidas distâncias inferiores aos valores mínimos prescritos pela NBR-6118.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras não poderá ser inferior aos valores mencionados na NBR-6118

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulações, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc, e se este deslocamento exceder um diâmetro da barra ou ás tolerâncias permitidas por norma, a nova posição deverá ser comunicada à Fiscalização e submetida à sua aprovação, que poderá, se julgar necessário, exigir a colocação de armaduras adicionais de reforço na região afetada pelo deslocamento.

3.7.5- INSPEÇÃO

As armaduras serão inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminação, terra, argamassa, óleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência ao concreto.

3.8 DOSAGEM E CONTROLE DO CONCRETO

3.8.1- INTRODUÇÃO

As quantidades de cada componente da mistura serão determinadas a fim de se conseguir para o concreto as características mecânicas exigidas pelo projeto. O valor da resistência característica indicada nos desenhos servirá de base para a dosagem do concreto.

Nos trechos do bunker, a compacidade, permeabilidade e peso específico do concreto são essenciais para uma perfeita proteção contra a radiação, deste modo o traço deve levar em conta um fator A/C menor que 0,45.

O peso específico para o concreto simples (sem armadura) na região do bunker deve ser no mínimo de 23 kN/m3.

Deverá ser adotada a dosagem experimental, de acordo com a NBR-6118.

Qualquer método baseado no fator água/cimento poderá ser utilizado para a dosagem experimental, desde que aprovado pela Fiscalização.

Deverão ser dosadas e ensaiadas várias composições para cada tipo de concreto a ser usado, apresentando-se os melhores resultados quanto à resistência, densidade, e permeabilidade à Fiscalização para aprovação.

Uma vez adotado determinado traço, os materiais componentes, não poderão apresentar variações de quantidade, procedência, quantidade, granulometria ou outras. Qualquer alteração exigirá novo estudo de dosagem para definição do novo traço que deverá ser submetido à aprovação da Fiscalização.

Os materiais componentes serão periodicamente ensaiados, conforme NBR-5732 e NBR-7211, e o traço corrigido de acordo com os resultados destes ensaios.

Os agregados deverão ser dosados em peso, permitindo-se para a água, dosagem em volume. Em casos especiais a Fiscalização poderá autorizar dosagem em volume.

3.9 PREPARO DO CONCRETO

3.9.1- GENERALIDADES

O concreto poderá ser preparado na própria obra em central ou betoneira, ou fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

Deve ser dada atenção especial ao concreto que será aplicado no bunker tendo em vista a grande espessura das peças. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos especiais, como resfriamento da água do concreto, de modo a minimizar seu calor de hidratação, para evitar fissuras de origem térmica.

3.9.2- CONCRETO PREPARADO NA OBRA

Para o concreto preparado na obra, tanto em betoneira como em central, os componentes deverão ser medidos em peso e separadamente.

Os equipamentos de pesagem deverão estar aferidos e lacrados pelo Instituto de Pesos e Medidas ou outro órgão Oficial.

A verificação dos equipamentos deverá ser efetuada através de pesos padronizados mantidos na obra pela CONTRATADA. Os equipamentos para medição dos agregados deverão ser verificados uma vez por mês e os de medida de água, cimento e aditivos, a cada 2 semanas.

A medição de água poderá ser peso ou volume; entretanto o equipamento deverá ser ajustado para que não haja influência das variações de pressão da água na medição.

## ARQUITETURA

### 1 PAREDES E DIVISÓRIAS

1.1	Alvenaria de Tijolos Furados

Execução de alvenaria de tijolos cerâmicos furados de 1ª qualidade, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, conforme previsto no projeto. Serão assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, de modo que fiquem perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados.

As paredes deverão ser de meia vez (espessura de 10 cm).

A CONTRATADA deverá executar aperto na parte superior das alvenarias, com tijolos maciços em forma de cunha, pelo menos 24 horas após assente a alvenaria da parede.

Para a perfeita aderência da alvenaria de tijolos às superfícies de concreto a que se devam justapor, estas serão chapiscadas, com argamassa de cimento e areia lavada, em toda a superfície a ficar em contato com aquelas (faces de pilares, fundos de vigas e lajes, etc.).

Os vãos das portas/janelas serão providos com vergas de concreto armado, devendo a verga/contra-verga ultrapassar 15cm no mínimo em cada extremidade dos vãos.

1.2	Alvenaria de Blocos de Concreto

A escada enclausurada e os leitos dos elevadores e shafts terão suas alvenarias executadas em blocos de concreto (39x19x19 / 40x20x15 / 40x20x10cm) com revestimento conforme projeto.

1.3	Parede Divisória em Gesso Acartonado

Serão empregadas paredes divisórias em gesso acartonado73/48/400/1RU12,5+1RU12,5/1LM, modelo de referência, Linha Placostil da Placo, executadas com placas de gypsita natural com resistência à umidade, estruturadas em perfis metálicos, de acordo com a especificação do fabricante, e isolamento termo-acústico com lã de rocha (16kg/m²).

### 2 REVESTIMENTOS DE PAREDE

2.1	Chapisco e Emboço Paulista

Todas as alvenarias a serem construídas, com acabamento em pintura, receberão chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 9mm de espessura, sobre o qual receberão acabamento em emboço paulista de cimento e areia, no traço 1:3, com 1,5cm de espessura, antes de receber emassamento e pintura geral.

Nas paredes que receberão revestimento em cerâmicas ou azulejos será aplicada argamassa de cimento-cola sobre o emboço executado.

2.2	Revestimento Cerâmico

Aplicação nas paredes dos sanitários e copa

Será utilizado revestimento cerâmico extra cetim bianco retificado 30x60cm, referência 26110E (referência PORTOBELLO ou equivalente), assente sobre reboco e aplicado com argamassa flexível, modelo de referência Quartzolit, com espaçadores de 5mm, e acabamento com rejuntamento flexível, modelo de referência Quartzolit.

### 3 ELEMENTOS DE FACHADA

3.1	Painéis Lineares Sistema RB (REFAX)

Serão utilizados nas fachadas, painéis de alumínio fixos do tipo RB30 na cor terracota R77, seção de 30x35mm com distâncias de 30mm entre réguas fixados em porta painéis RB autotrava.

### 4 REVESTIMENTOS DE PISOS

4.1	Piso Cerâmico

Aplicação nos pisos dos sanitários e na copa (linha Essencial Cimento Cinza ref. 23432E – Portobello ou equivalente)

Será utilizado revestimento cerâmico de porcelanato com borda retificada, PEI 4, superfície esmaltada e acetinada, 10mm de espessura, assente sobre contrapiso regularizado, com espaçadores de 1mm entre peças e acabamento com rejuntamento flexível, modelo de referência Quartzolit.

4.2	Rodapé Cerâmico

Aplicação nos sanitários e na copa (linha Essencial Cimento Cinza ref. 23432E – Portobello ou equivalente)

Será utilizado revestimento para o rodapé, cerâmica de porcelanato com borda retificada, PEI 4, superfície esmaltada e acetinada, 10mm de espessura, assente sobre contrapiso regularizado, com espaçadores de 1mm entre peças e acabamento com rejuntamento flexível, modelo de referência Quartzolit.

4.3	Piso Vinílico

Será executado piso em manta vinílica, espessura 2mm, na cor Natural (ref. 25104000), modelo de referência linha WOOD da (TARKETT ou equivalente), a ser aplicado sobre contrapiso regularizado conforme recomendações do fabricante.

4.4	Rodapé PVC

Será utilizado no revestimento para o rodapé, PVC com topo “basculante” e clicado na cor marfim (ref.374 da Tecnoperfil), comprimento de 2.20m e 88,8mm de altura, para o acabamento de piso vinilico, fixados por parafusos com puxas de nylon.

4.5	Piso em Plaqueado de concreto

Será utilizado na cobertura para proteção d impermeabilização, 60x60cm, com 2,5cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com juntas preenchidas com mastique de poliuretano.

4.6	Piso em Pedra portuguesa

Será reutilizada as pedras portuguesas retiradas no local. Refazer o calçamento seguindo paginação original.

### 5 TETO

5.1	Forro Acústico em Placas

Será instalado nas áreas indicadas em projeto, forro em lã de vidro com acabamento em pintura texturizada a base de látex na cor branca. A modulação das placas será de 1250x625mm e espessura de 15mm com acabamento liso, modelo PRISMA DECOR HIGH (referência ISOVER), conforme indicado em projeto.

As placas devem apresentar índice de propagação de chamas classe A, com índice de chama de 25 ou inferior, e, como características acústicas, NRC mínimo de 0,90 e CAC mínimo de 35dB.

O sistema de sustentação será efetuado com perfil “T” – 24mm de aço galvanizado, tipo clicado, com pintura eletrostática branca e tirantes rígidos de aço galvanizado.

5.2	Forro em Gesso Acartonado

Forro falso de gesso acartonado, criando sancas em torno do forro acústico, conforme projeto. Deve-se utilizar peças pré-moldadas da maior dimensão possível para se evitar emendas e trincas. Estas peças devem ser sustentadas por tirantes rígidos galvanizados presos ao teto. O acabamento em pintura sobre massa PVA na cor Branca Neve (referência SUVINIL).

O forro deverá ser instalado obedecendo aos níveis determinados nas plantas e cortes.

### 6 IMPERMEABILIZAÇÃO

Será executada impermeabilização nas lajes de cobertura, calhas, piso dos sanitários, copas e reservatórios de água.

Para o fim desta Especificação, fica estabelecido que, sob a designação usual de Serviço de Impermeabilização, tem-se em mira realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante emprego de materiais impermeáveis e de outras disposições, a perfeita proteção da construção contra a penetração de água.

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, ao término dos serviços, “Termos de garantia dos serviços de impermeabilização e de qualidade dos materiais empregados”, firmados pelas empresas de impermeabilização, a favor da UERJ, válidos pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Quando as circunstâncias ou as condições locais forem tais que tornem aconselhável o emprego de sistemas diversos dos previstos, a CONTRATADA deverá propor e justificar, em tempo hábil, tais opções, as quais deverão ser aprovadas pela CONTRATANTE.

6.1 	Impermeabilização das fundações

No processo de impermeabilização das fundações:

Aplicação de impermeabilizante a base de asfalto IGOL S (referência SIKA ou similar), deverá ser feita em superfícies limpas, secas e isentas de partículas soltas. Aplicar duas demãos do impermeabilizante com broxa, trincha ou pincel, aguardar a secagem ao toque da primeira demão antes da aplicação da segunda (duas a três horas aproximadamente);

6.2	Impermeabilização de Piso de Áreas Molhadas – (Sanitários e Copa)

Serão executadas nas áreas laváveis (sanitários e copa) em argamassa de regularizada, Aplicar em espessura constante o SikaTop 107, Aplicar nos pisos e nas paredes até uma altura de 50cm, excessos de materiais em cantos, depressões e irregularidades podem causar fissuras no produto e falha na impermeabilização, manter os locais de aplicação úmidos por no mínimo 3 dias consecutivos após a última demão. Aguardar 5 dias antes de liberar a área.

6.3	Impermeabilização das fachadas

No processo de impermeabilização das fachadas:

Aplicar a seladora e impermeabilizante de base para fachada IGOLFLEX FACHADA (referência SIKA ou similar), deverá ser aplicada uma demão com rolo de lã, trincha ou brocha. Aplicar a segunda demão com intervalo de 3 horas entre demão. A terceira demão usar pigmento na cor cinza (bisnagas) usados em tintas acrílicas.

6.4	Impermeabilização das Calhas da Cobertura

No processo de impermeabilização das calhas e lajes da cobertura será previsto:

•	Regularização com caimento de 1% em direção ao ralo a ser executada com argamassa de cimento e areia, no traço de 1:3, espessura média de 4 cm;

•	Aplicação de manta líquida impermeabilizante Sikafill Reflex Pro (referência Sika) ou similar, sobre a superfície regularizada e limpa, aplicar a 1º demão juntamente com o estruturante com sobreposição mínima de 5cm entre as diferentes porções de estruturante (porções de 1m), aplicar o rolo com o produto ainda fresco para embemento  total do estruturante, se necessário aplicar nova demão, todo o processo deve ser feito com o produto ainda fresco, úmido sobre úmido, repetir todo o processo até cobrir a área inteira a ser impermeável, após secagem dar mais duas demãos para finalizar a impermeabilização);

6.5	Juntas de dilatação

No processo de execução das juntas entre o banker e as demais estruturas

Na Execução das juntas de dilatação usar SIKAFLEX PRO-3 (referência SIKA ou similar) o substrato deve estar limpo, seco, sólido e homogêneo, isento de óleos, graxa, poeira e partículas soltas ou friáves.

Concreto, concreto leve e rebocos cimentícios, argamassas, tijolos, etc. devem ser imprimados com SIKA PRIMER BR (referência SIKA) usando um pincel antes de plicar o selante, permita um tempo de evaporação de pelo menos 30 minutos (máx. 8 horas).

Depois da preparação adequada da junta e do substrato, introduza o perfil delimitador na profundidade requerida e aplique o primer se for necessário. Aplique firmemente o SIKAFLEX PRO-3 dentro das juntas garantindo um contato total com as laterais da junta, preenchendo por completo, evitando o aprisionamento de ar, utilizar fita crepe onde seja requerido obter linhas de junta com arestas bem definidas ou linhas excepcionalmente limpas. Alisar a juntas com liquido alisador para obter uma superfície perfeita de junta.

Seguir na integra as recomendações do fabricante.

### 7 ESQUADRIAS

7.1	Esquadrias de Madeira

•	PM1	0,90 x 2,10m	Porta de madeira , de giro, de 1 folha, semi-oca, com visor em vidro pontilhado, com acabamento da folha em laminado melâminico texturizado cor “lápis Lázuli” da “ formica” e aduelas em com pintura esmalte fosca branca;

•	PM2	0,95 x 2,10m	Porta de madeira , de giro, de 1 folha, semi-oca, com visor em vidro pontilhado, com acabamento da folha em laminado melâminico texturizado cor “lápis Lázuli” da “ formica” e aduelas em com pintura esmalte fosca branca;. A porta receberá proteção em barra de borracha com 40cm de altura, e barra de apoio reta de 40cm em tubo de 1.1/4”, em aço inoxidável escovado ref. 727 da “hidranox” ou equivalente;

•	PM3	0,90 x 2,10m	Porta de madeira , de giro, de 1 folha, semi-oca, com acabamento da folha em laminado melâminico texturizado cor “lápis Lázuli” da “ formica” e aduelas em com pintura esmalte fosca branca.

Todas as aduelas e alizares receberão pintura esmalte sintético fosco na cor branca.

7.2	Esquadrias de Alumínio

•	PA1	1,20 x 2,10m	Porta em alumínio anodizado natural e vidro laminado 12mm (6+6) com PVB incolor, giro, 2 folhas iguais e duas bandeiras laterais conforme projeto, instalada em alvenaria.

•	JA1	0,50 x 0,71m	Esquadria em alumínio anodizado natural e vidro liso transparente, tipo Maxim-ar, instalada em alvenaria.

•	JA2	0,50 x 1,46m	Esquadria em alumínio anodizado natural e vidro liso transparente, tipo Maxim-ar, instalada em alvenaria.

•	Envidraçamento Externo 1 (acesso A) - Serão em vidro temperado 12mm (6+6) com PVB incolor, com caixilhos em alumínio anodizado natural, instalada em alvenaria conforme projeto (envidraçamentos Acesso A juntamente a PA1).

•	Envidraçamento Externo 1 (acesso B) - Serão em vidro temperado 12mm (6+6) com PVB incolor, com caixilhos em alumínio anodizado natural, instalada em alvenaria conforme projeto (envidraçamentos Acesso B juntamente a PA1).

7.3	Esquadrias de Ferro

•	PF1	1,20 x 2,10m	Porta com duas folhas desiguais, de giro, em chapa de aço galvanizado, com pintura esmalte à base de água, ref. “Sombra Azul” da Suvinil ou equivalente, com visor em vidro pontilhado, instalada em alvenaria.

•	PF2	1,20 x 2,10m	Porta com duas folhas desiguais, de giro, em chapa de aço galvanizado, com pintura esmalte à base de água, ref. “Sombra Azul” da Suvinil ou equivalente, instalada em alvenaria.

7.4	Esquadrias em Vidro Temperado

•	PV1	1,20 x 2,10m	Porta em vidro temperado 10mm, com duas folhas de abrir, modelo de referência Blindex, instalada em alvenaria.

•	Envidraçamento Interno 1 - Serão em vidro temperado 10mm, como bandeiras e testeiras fixas, modelo de referência Blindex, instalada em alvenaria (envidraçamentos Interno 1 juntamente a PV1)

•	Envidraçamento Interno 2 - Serão em vidro temperado 10mm, como testeira fixa, modelo de referência Blindex, instalada em alvenaria (envidraçamentos Interno 1 juntamente a PV1)

A confecção do corrimão deverá seguir a norma NBR 9050 de Acessibilidade.

### 8 VIDROS

8.1	Vidro Liso 4mm

As janelas e visores receberão vidros lisos incolores.

8.2	Vidro para Esquadrias

A esquadria PA1, será em vidro laminado de 10mm incolor.

A esquadria PV1, será em vidro temperado de 10mm incolor, modelo de referência Blindex.

### 9 APARELHOS / EQUIPAMENTOS HIDRO-SANITÁRIOS/METAIS/MECÂNICOS

9.1	Peças Sanitárias

A Contratada deverá fornecer e instalar nos sanitários e na copa, os seguintes aparelhos sanitários, que deverão obedecer às seguintes especificações:

•	Bacia sanitária branca, linha Vigue Plus Conforto, sem abertura frontal, altura de assento de 44cm, deref. P.510 da Deca ou equivalente;

9.2	Metais e Acessórios

Os acessórios e metais a serem instalados nos sanitários e na copa, deverão obedecer às seguintes especificações:

•	Cuba em aço inox, retangular, med. 40x34cm, profundidade de 19cm, espessura 0.7mm, ref. CS-40 Mekal ou equivalente;

•	Valvula de desgarga de 1 ½” com acionamento suave através de alavanca com acabamento cromado e sistema antivandalismo, linha Hydra Eco Conforto, ref. 4900.C. CONF da Deca ou equivalente;

•	Valvula de escoamento unificada para lavatório, em metal cromado, ref. 1602C da Deca ou equivalente;

•	Valvula de escoamento, americana, em metal cromado, ref. 1623 da Deca ou equivalente;

•	Torneira para lavatório, de bancada, linha Link Conforto Cr., com alavanca longa para uso clinico e acionamento com cotovelo, ref. 1196.C. LINK da Deca ou equivalente;

•	Torneira de tanque e jardim, linha Misty, ref. 1153-MY, Fabrimar ou equivalente;

•	Torneira para pia de parede, modelo de referência 1157-P, Linha Prátika da Fabrimar;

•	Ducha higiênica manual, com registro e gatilho cromados, linha LIink, ref. 1984.C ACT.LINK.CR, Deca ou equivalente;

•	Dispenser para toalhas de mão de papel, sistema interfolhado em ABS, cor branco, modelo de referência Linha Infinity da Jofel;

•	Dispenser de papel higiênico “cai-cai”, linha Infinity da Jofel ou equivalente;

•	Porta sabão liquido Linha Infinity, ref. Jofel ou equivalente;

•	Barra de apoio em aço inoxidável polido, Linha Conforto, 48,4cm de comprimento, tudo com ø32mm, ref. 2310.I.040.POL da Deca ou equivalente;

•	Barra de apoio em aço inoxidável polido, Linha Conforto, 80,5cm de comprimento, tudo com ø32mm, ref. 2310.I.080.POL da Deca ou equivalente;

•	Sifão para lavatório, cromado com alta resistência a corrosão, de fácil manutenção, inclusive prolongador, ref. Fabrimar ou equivalente;

•	Cabide casual, ref. 5080-CA, Fabrimar ou equivalente;

•	Assento plástico branco, com microban, para bacia sanitária LinhaVogue Plus, ref. AP.50.17 da Deca ou equivalente;

•	Rabicho flexível cromado, 40cm ref. Deca ou equivalente;

•	Sifão para pia da Copa, cromado, com alta resitência a corrsão, de fácil manutenção, ref. Fabrimar ou equivalente;

•	Acabamento para registro linha Link, ref 4900.C.PQ. LINK da Deca ou equivalente;

•	Acabamento para registro linha Link, ref. 4900.C.GD. LINK da Deca ou equivalente;

•	Ralo quadrado em aço inox AISI 304 ou superior, dim. 15x15cm, ref. 94535103 da Tramontina ou equivalente.

A instalação das peças sanitárias e barras de apoio deverão seguir a norma NBR 9050 de Acessibilidade.

### 10 ELEMENTOS DE GRANITO E AÇO INOXIDÁVEL

10.1	Peitoris em granito

Serão utilizados sob as janelas, visores peitoris em granito cinza corumbá com 2cm de espessura nas dimensões estabelecidas nos detalhes.

10.2	Bancadas de granito

Serão utilizadas nos sanitários e na copa, bancadas em granito Cinza Corumbá com largura de 60cm e espessura de 3cm, com comprimentos estabelecidos nos detalhes. Deverão ser aplicados também, frontispício do mesmo material medindo 7cm x 2cm de espessura.

10.3	Soleiras de mármore

Serão utilizados sob as portas, em mármore branco nacional com 2cm de espessura e 18 de largura, nas dimensões estabelecidas nos detalhes.

10.4	Chapim de mármore

Serão utilizados sobre as muradas da cobertura, em mármore branco nacional com 2cm de espessura e 18 de largura, com pingadeira, nas dimensões estabelecidas nos detalhes.

O assentamento das peças em granito e mármore, devem ser feitas com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e nata de cimento comum, rejuntado com cimento branco anti mofo.

10.5	Corrimão

•	Corrimão de tubo em aço inoxidável de 1 ½” a 92 e 70cm de piso, comprimento do conjunto 1.35m, com acabamento curvo e continuo. Montantes em aço inoxidável de 1 ½” com afastamento de 70cm entre si, fixados por chumbadores embutidos no contrapiso, acabamentos de piso em inox para esconder os parafusos de fixação.

A confecção do corrimão deverá seguir a norma NBR 9050 de Acessibilidade.

### 11 PINTURA

Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser devidamente preparadas, sendo emassadas, lixadas, limpas, secas, lisas e planas, isentas de graxa, óleo, cera, resina, sais solúveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, e as irregularidades deverão ser corrigidas.

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a ser aplicada, e partes soltas e crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.

O número de demãos será o suficiente para cobrir totalmente a superfície a pintar, de acordo com as especificações do fabricante e nunca inferior a 02 (duas) demãos. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, salvo especificações em contrário. Igual cuidado tomar-se-á entre demãos de tinta e massa, observando-se um intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas após cada demão de massa, salvo especificações em contrário.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, exigindo-se a total cobertura prévia de esquadrias, vidros, pisos e outros revestimentos. Todos os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos pela Contratada.

Serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar em perfeitas condições na finalização das obras, que não deverá ser aceita caso apresentar defeitos decorrentes, principalmente, das instalações superpostas às superfícies.

11.1	Pintura Acrílica

Será utilizada em paredes, indicadas em planta, pintura com tinta plástica a base de acrílica fosca ou semi-brilhante na cor branca, fabricação Suvinil, ou similar, aplicada em duas demãos sobre reboco regularizado por massa acrílica e preparado com selador acrílico.

Estão definidas as seguintes cores por áreas:

Teto – De todas as áreas na cor branco neve da Suvinil ou equivalente (tabeiras de gesso acartonado);

Parede – Na cor branco gelo da Suvinil ou equivalente:

- Lab. Telecobalto e HDR

- Área de Controle

- Lab. Calibração de Neutrons

- Lab. Telimetria Termoluminescência

- Lab. De Calorimetria

- Lab. De Ativímetro

- Sala de Técnicos

- Circulação de Acesso

- Circulação

Parede – Na cor Branca da Suvinil ou equivalente:

- Lab. de raio X

11.2	Pintura Esmalte em Esquadrias em Madeira.

Todas as superfícies de madeira (aduelas e alizares) deverão ser uniformizadas com massa para madeira e lixamento, precedendo à execução da pintura de acabamento.

A pintura deverá ser feita em, no mínimo, 2 demãos com esmalte sintético acetinado na cor branca, aplicada sobre demão de fundo branco fosco para madeira, modelo de referência Suvinil, diluído em aguarrás.

Serão pintadas as aduelas e alizares das portas em madeira.

### 12 COBERTURA

As telhas a serem instaladas na cobertura serão termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de alumínio 0,43mm, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (ESP altura de 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive acessórios de fixação, altura total 78,8mm.

As calhas serão em concreto impermeabilizado, conforme indicado em projeto.

As cumeeiras serão do mesmo material das telhas e fabricante e serão instalados nos encontros das telhas conforme indicado no projeto.

A Contratada durante a execução do telhado deverá respeitar as normas da ABNT – NBR6123 – A ação dos ventos sobre as edificações e as recomendações do Fabricante quanto à montagem e fixação das telhas.

O telhado será assentado em terças metálicas com perfil I de 2” x 4”.

### 13 DIVERSOS

Será utilizado placas de sinalização para deficiente visual do tipo tátil nos corrimãos e piso, sendo:

- Uma placa de início do corrimão;

- Uma placa de fim do corrimão;

- Placas de pavimento;

- Anéis nos corrimãos;

- Sinalização de degrau em borracha na cor amarela ref. Seton, fixadas com cola de contato;

- Sinalização de alerta 30x30cm em borracha na cor amarela, fabr. Haiah.

Conforme projeto e norma NRB 9050 de Acessibilidade.

### 14 AS BUILT

A Contratada deverá elaborar e fornecer à UERJ, após a conclusão das obras, o conjunto de desenhos e documentos “as built” (como construído) relativas aos serviços que se executaram na íntegra.

O “as built” deverá constar de todas as plantas e especificações atualizadas, retratando com fidelidade a obra executada com seus sistemas, materiais e acabamentos utilizados.

## LIMPEZA GERAL E TESTES

- O local dos serviços será entregue perfeitamente limpo e cuidadosamente lavado.

- A lavagem, onde necessária, será efetuada com sabão neutro de maneira a não danificar outras partes da edificação.

- Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos com especial atenção nas partes de concreto, vidros e ferragens das esquadrias.

- Os ralos deverão ser tamponados durante a remoção dos detritos, a fim de não serem os mesmos obstruídos.

- Todas as instalações serão testadas na presença da Fiscalização, antes de sua entrega final. Nessa ocasião, será feita cuidadosa verificação das perfeitas condições de funcionamento e segurança das instalações de água, esgoto, eletricidade.

# VI EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS

## 1. NORMAS GERAIS

- A firma CONTRATADA deverá seguir fielmente o projeto e as especificações fornecidas pela PREFEITURA DOS CAMPI, caso seja   necessário alguma alteração de projeto a mesma só poderá   ser feita após submetida à Fiscalização e aprovada pela   mesma.

- Os serviços deverão ser executados por profissionais competentes. É necessário a mão de obra qualificada, a fim de que se obtenha serviços bem executados e acabamento dentro dos padrões técnicos exigidos pelas Especificações e Normas Técnicas Brasileiras (NBR’s).

- A firma CONTRATADA fornecerá todos os materiais   necessários a execução dos projetos e relacionados nas   listas de materiais anexas, sendo de 1ª qualidade e sem defeitos, obedecendo as Normas da ABNT, exigências das    concessionárias e da PREFEITURA DOS CAMPI.

- Todas as ferramentas, andaimes, proteções e qualquer outro complemento necessário a execução de serviços e que usualmente são de responsabilidade da CONTRATADA ou dos operários implicitamente, correrá por conta da mesma.

- Serão fornecidos desenhos mostrando as instalações a serem executadas, na presente licitação.

- Todos os elementos ditos como existentes (EXIST) no projeto fornecido, deverão ser previamente confirmados no local pela firma CONTRATADA.

- Os materiais deverão obedecer ao especificado nas listas de materiais, salvo se previamente autorizado pela Fiscalização, haja vista que todos os materiais ditos similares sofrerão aprovação prévia.

- Os serviços de materiais não aprovados pela Fiscalização ou discordantes das especificações e projetos, serão rejeitados, com ônus para a firma CONTRATADA.

- Ficará à critério da Fiscalização da UERJ a exigência de certificação do INMETRO ou equivalente para os materiais utilizados na obra, caso esses sejam considerados desconhecidos no mercado.

- Durante ou após o período dos serviços, os locais deverão ser mantidos limpos e isentos de entulhos.

- Ao término da obra, a firma CONTRATADA deverá fornecer à PREFEITURA DOS CAMPI os desenhos "AS BUILT", caso o projeto original tenha sofrido qualquer modificação.

## 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA

A -  BAIXA TENSÃO

- NORMAS DE EXECUÇÃO:

- A instalação será executada de acordo com a NBR- 5410 da ABNT e terá boa apresentação estética, inclusive nos trechos não aparentes. O suprimento de energia deverá ser feito a partir do Painel Geral de Baixa Tensão localizado no pavimento térreo, Sala do QGBT, do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha.

- As tubulações embutidas terão recobrimento mínimo de 0,02 m e os pontos de ligação de caixas de passagem respaldados com a superfície.

- Todos os tubos serão cortados com serra ou corta-frio, as roscas deverão ser executadas com cossinetes e macho BSP e após a execução das mesmas as extremidades serão escariadas para remoção de rebarbas.

- Não serão permitidos ângulos diferentes de 45° ou 90°.

- Não haverá tubulação com diâmetro inferior a 3/4" (20 mm).

- Não serão aceitas curvas de eletrodutos feitas na obra, salvo se executadas com máquina de dobrar apropriada.

- Não serão permitidas distâncias entre as caixas, superiores a 15,00 m.

- Não será admitido o uso de mais de 02 curvas entre as caixas.

- Toda a instalação deverá ser feita de modo a garantir a continuidade elétrica da mesma e deverá ser ligada à terra.

- As ligações dos eletrodutos em caixas de passagem e/ou distribuição serão feitas sempre com duas arruelas, interna e externamente às caixas e devidamente apertadas, além de uma bucha que servirá de contra-porca para a arruela interna.

- As emendas de condutores deverão ser feitas sempre dentro de caixas de passagem.

- Os condutores até 6 mm² deverão seguir o padrão de cores para identificação conforme projeto.

- INSTALAÇÃO APARENTE

- Quando existir será fixada por braçadeiras a cada 1,50 m, as quais deverão garantir a perfeita estabilidade das tubulações.

- Quando suspensas, sobre rebaixo ou não, a tubulação deverá ser fixada com fita perfurada de aço MSG 16 para engate em suporte tipo 02 ganchos e 01 furo marca WALSYWA ou similar não se admitindo o uso de arame ou plástico.

2.1 - MATERIAIS

2.1.1 – QUADROS ELÉTRICOS

- De embutir ou sobrepor, com porta e fecho Cremona, constituído em chapa galvanizada, espessura mínima de 18 MSG compatível com sua dimensão e peso, acabamento em pintura epóxi na cor cinza (RAL 7032), dotado de placa de montagem, fabricada em chapa galvanizada de bitola #16 e pintura epóxi, na cor laranja (RAL 2000) com dobradiças e porta-etiquetas para identificação dos circuitos, com porta provida de fecho com lingueta que permita instalação de cadeado, porta documentos.

- Todos os quadros deverão possuir barramento compatível com suas cargas, suas dimensões estarão especificadas em planilhas de materiais.

- Todos os quadros deverão possuir disjuntores gerais.

- A alimentação dos barramentos deverá ser feita através de terminais de pressão.

- Não será admitida a associação de diferentes metais para a condutibilidade elétrica.

- A fixação dos quadros deverá ser adequada ao seu tamanho e peso.

2.1.2 - DISJUNTORES

- Os disjuntores de circuitos comuns e iluminação serão termomagnéticos, mono, bi ou tripolares, com capacidade de ruptura mínima 5 KA em 220 CA, conforme o circuito que alimentam.

- Os disjuntores usados como gerais de quadro deverão ser do tipo de capacidade de ruptura mínima de 10 KA, compatíveis com o tipo de utilização, sendo

- Não será admitido o uso de 2 disjuntores monofásicos para circuitos bifásicos ou qualquer outra forma de associação.

2.1.3 – CONDULETE

- Deverão ser em alumínio-silício fundido, de boa qualidade e acabamento, não sendo admitido os conduletes cujo interior ou exterior possuir ondulações. Fabricação WETZEL, TRAMONTINA ou similar com as mesmas qualidades e características.

- Todos os conduletes deverão ser fixados por buchas e parafusos.

- Os conduletes com tomadas, quando não especificados serão do tipo universal.

2.1.4 - BUCHAS E ARRUELAS

- Serão de alumínio-silício fundido, próprias para eletrodutos e suas respectivas bitolas, tendo rosca em número adequado a sua utilização.

2.1.5 - BRAÇADEIRA OU ABRAÇADEIRA

- Em ferro galvanizado, tipo copo, de acordo com a bitola do eletroduto, fabricação WETZEL ou similar.

2.1.6 - CONDUTORES

- Deverão ser de boa qualidade, sendo seu isolamento externo um composto termoplástico de PVC que permita a trabalhabilidade do cabo, fabricação PIRELLI, FICAP, SIEMENS, INDUSCABO.

- De acordo com as normas NBR – 6148 e NBR - 6812.

2.1.7 – PARA AS INSTALAÇÕES INTERNAS DE CIRCUITOS E ALIMENTADORES

- Os cabos alimentadores deverão ser fixados ao barramento através de terminais de pressão em cobre.

- Para bitolas de 2,5 a 6,0 mm² deverá ser empregado fio sólido de cobre nu eletrolítico, de seção circular, composto de isolamento à base de termoplástico de PVC, classe 750V, 70° C, tipo antichama.

- Para bitolas superiores à 16,0 mm² deverá ser empregado cabo de seção circular, isolamento à base de termoplástico de PVC, classe 1,0 kV, 90°C, tipo antichama.

2.1.8 – PARA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIA E MOTORES, ETC.

- Cabo tipo PP: fios de cobre nu com isolamento e cobertura externa a base de composto termoplástico de PVC, 750V, 70° C.

2.1.9 – CORES

- Deverão ser obedecidas as cores especificadas em projeto ou seja:

- Circuito normal:

. FASE – PRETO

. NEUTRO – AZUL CLARO

. TERRA COMUM – VERDE

. RETORNO – BRANCO

- Os cabos deverão obedecer à NBR – 6880.

- Os cabos e fios deverão ser preferencialmente da mesma marca.

2.1.10 - CAIXAS

- As caixas de passagem 10x10cm, 15x15cm ou maiores serão sempre em aço galvanizado, chapa MSG 18, com tampa.

- Todas as caixas deverão ser fixadas por buchas e parafusos.

2.1.11 - CONDUTOS, CURVAS E LUVAS

- Só serão admitidos os de tipo eletroduto roscável.

- Em ferro esmaltado ou aço galvanizado - Tipo médio THOMEU, APOLLO ou similar com as mesmas características.

-      Eletrodutos não especificados serão de Ø 3/4".

-      Eletrodutos a serem utilizados estarão caracterizados em planta e/ou planilha.

2.1.12 - LUMINÁRIAS FLUORESCENTES

- Serão de modelo comercial, conforme especificadas em planta e planilhas de materiais, para lâmpadas de LED nas tensões indicadas em projeto.

- Todas as luminárias deverão ter suas carcaças aterradas.

2.1.13 – TOMADAS

- Tomadas padrão brasileiro conforme norma ABNT NBR 14136; 250 V - PIALPLUS ou similar, com as mesmas características ou conforme especificado em planilhas.

2.1.14 –ELETROCALHAS

- Eletrocalha sem virola em chapa perfurada de aço carbono com acabamento Pré-galvanizado pelo processo de imersão a quente, com espessura mínima de 1,00mm (#20), conforme as normas ABNT NBR 7008 e NBR 7013 com 3,0m de comprimento - ref. DP 702 -  fabricação. DISPAN ou similar fixadas através de tirantes rosqueados de Ø ¼” e demais materiais necessários.

- Serão utilizadas para distribuição dos circuitos. Dimensões conforme projeto.

2.2 - TESTES

Ficarão a cargo da firma CONTRATADA os testes de rotina necessários a entrega das instalações, sempre acompanhados da Fiscalização da PREFEITURA DOS CAMPI.

2.3 - NOTAS

- Todos os circuitos existentes, deverão ser identificados por etiquetas colocadas nos porta etiquetas, na parte frontal dos quadros de distribuição de luz de forca, de    acordo com a orientação de Fiscalização da PREFEITURA DOS CAMPI.

- Toda a fiação no interior do quadro deverá ser identificada através de anilhas plásticas e colocadas de maneira a apresentar um bom   acabamento e uma fácil identificação dos circuitos.

- Todos os equipamentos elétricos ou eletrônicos instalados pela contratada deverão ser previamente testados e estando em perfeito funcionamento no ato de entrega da obra, ficando sob sua responsabilidade a troca dos materiais que apresentarem defeito.

- Deverão ser considerados todos os materiais necessários à execução da obra, mesmo os não constantes em planilhas de material.

- O material cujo fabricante seja desconhecido estará sujeito à análise e testes que comprovem a sua eficiência por parte da Fiscalização, com ônus para a firma contratada, em caso de reprovação.

- Todos os alimentadores no interior dos shafts ou em leitos ou eletrocalhas, deverão estar devidamente identificados através de anilhas plásticas ou similares.

- Todas as luminárias instaladas em rebaixo deverão ser aterradas.

- Não se admitirá o emprego de materiais de diferentes fabricantes numa mesma instalação, como por exemplo:  luvas e curvas de fabricação “X”, com tubos eletrodutos de fabricação “Y”; ou várias tomadas com conduletes de diferentes fabricantes.

- Toda instalação deverá obedecer o mais fielmente ao projeto e planilha de material fornecidas pela UERJ e as alterações, quando houver, deverão fazer prévia aprovação do Departamento de Engenharia e Arquitetura da UERJ.

- Outros materiais poderão estar especificados em plantas e planilhas.

- Deverão ser considerados todos os materiais necessários à execução da obra, mesmo os não constantes em planilhas de material.

- A critério da PREFEITURA DOS CAMPI, outros materiais poderão ser relacionados e/ou especificados em planta ou planilha de material.

- Todos os testes e aferições que se fizerem necessários serão sempre acompanhados pelo fiscal responsável.

## 3 - INSTALAÇÃO DE TELEFONE, REDE DE DADOS E CFTV

3.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

- Toda a instalação deverá ser feita em cabeamento estruturado de acordo com as normas da PREFEITURA DOS CAMPI/DINFO/UERJ.

3.2 – NORMAS DE EXECUÇÃO

- A instalação deverá ter boa apresentação estética, inclusive nos trechos não aparentes.

- As tubulações embutidas terão recobrimento mínimo de 0,02 m e os pontos de ligação de caixas de passagem respaldados com a superfície.

- Não serão permitidos ângulos diferentes de 45 ou 90o.

- Todos os tubos serão cortados com serra ou corta-frio, as roscas deverão ser executadas com cossinetes e macho BSP e após a execução das mesmas as extremidades serão escariadas para remoção de rebarbas.

- Não haverá tubulação com diâmetro inferior a 3/4" (20 mm).

- Não serão aceitas curvas de eletrodutos feitas na obra, salvo se executadas com máquina de dobrar apropriada.

- Não serão permitidas distâncias entre as caixas superiores a 15,00 m.

- Não será admitido o uso de mais de 02 curvas entre as caixas.

- Toda a instalação deverá ser feita de modo a garantir a continuidade elétrica da mesma e deverá ser ligada à terra.

- As ligações dos eletrodutos em caixas de passagem e/ou distribuição serão feitas sempre com duas arruelas, interna e externamente às caixas e devidamente apertadas, além de uma bucha que servirá de contra-porca para a arruela interna.

- As emendas de condutores deverão ser feitas sempre dentro de caixas de passagem.

- Deverão ser instalados em todas as tubulações guias de aço galvanizado MSG 16.

3.3 – INSTALAÇÃO APARENTE

- Quando existir será fixada por braçadeiras a cada 1,50 m, as quais deverão garantir a perfeita estabilidade das tubulações.

- Quando suspensas, sobre rebaixo ou não, a tubulação deverá ser fixada com fita perfurada de aço MSG 16 para engate em suporte tipo 03 ganchos e 01 furo marca WALSYWA ou similar, não se admitindo o uso de arame ou plástico.

3.4 - MATERIAIS

3.4.1 - CONDULETE

- Deverão ser em alumínio-silício fundido, de boa qualidade e acabamento, não sendo admitidos os conduletes cujo interior ou exterior possuir ondulações. Fabricação WETZEL, TRAMONTINA ou similar com as mesmas qualidades e características.

- Todos os conduletes deverão ser fixados por buchas e parafusos.

- Os conduletes com tomada, quando não especificados serão do tipo 4 pólos.

3.4.2 - BUCHAS E ARRUELAS

- Serão de alumínio-silício fundido, próprias para eletrodutos e suas respectivas bitolas, tendo rosca em número adequado a sua utilização.

3.4.3 - BRAÇADEIRA OU ABRAÇADEIRA

- Em ferro galvanizado, tipo copo, de acordo com a bitola do eletroduto, fabricação WETZEL ou similar.

3.4.4 - CAIXAS

- As caixas de passagem 5"x5", 4"x4" e 4"x2" deverão ser em ferro esmaltado, conforme NBR – 6235 e NBR – 6720.

- As caixas de passagem 10x10cm, 15x15cm, ou maiores serão sempre em aço galvanizado, chapa MSG 18.

- Todas as caixas deverão ser fixadas por buchas e parafusos.

3.4.5 -  CONDUTOS, CURVAS E LUVAS

- Só serão admitidos os de tipo eletroduto roscável.

- Em ferro esmaltado ou aço galvanizado tipo médio, marcas THOMEU, APOLLO ou similar com as mesmas características.

- Em PVC, rígido de boa qualidade, fabricação TIGRE ou similar com as mesmas características, somente se especificado em planta ou planilha.

-  Eletrodutos não especificados serão de Ø 3/4".

- Eletrodutos a serem utilizados estarão caracterizados em planta e/ou planilha.

3.4.6.	CABOS:

- Cabo UTP para rede local tipo Ethernet 10/100 BASE-T, padrão IEEE 802.3, Categoria 5E-CM, atendendo a todos os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/EIA/TIA S-568-199 e Boletim TSB-36, com velocidade até 1000 Mbps, com diâmetro externo nominal máximo de 5,3 mm, composto por quatro (4) pares trançados de condutores de cobre sólido nu 24 AWG isolados com composto especial que não propague chama, torcidos em pares e capa externa que não propague chama, com impresso na capa externa a categoria CAT5E.

Referência: PANDUIT-PUC55041G ou similar.

3.4.7 – TOMADAS

-  Patch Cord RJ-45/RJ-45 Cat5E de 1,5m/2,5m. Ref.: PANDUIT-UTPCHP5 ou similar;

-  Line Cord RJ-45 Cat5E de 1,5m/2,5m. Ref.: PANDUIT-UTPCHP7 ou similar;

-  Tomada modular fêmea para conectores RJ-45 de alta densidade, conexão interna com terminação 110, para patch panel e segundo o padrão TIA/EIA-568A. Ref.: PANDUIT-CJ588 ou similar;

-  Tomada modular fêmea para conectores RJ-45 de alta densidade, conexão interna com terminação 110, para espelho e segundo o padrão TIA/EIA-568A.  Ref.: KEYSTONE-KJA588 ou similar.

3.4.8 - 	RACKS

Rack Bastidor Coluna 24U, padrão 19’ EIA, para fixação no piso, com as seguintes características:

- acabamento preto liso;

- estrutura em alumínio;

- espaçamento de perfurações de montagem universal # 12-24;

- altura total de 120 cm;

- utilização com produtos de gerenciamento de cabos e painéis de interligação no padrão 19’;

Referência: PANDUIT-CMR19X47 ou similar (2).

3.5 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA PARA DADOS E VOZ

O sistema de telecomunicações tipo rede estruturada para tráfego de voz, dados e imagem, será interligado a partir de rack existente no PHLC de onde sairá toda a distribuição dos pontos para as estações de trabalho, indicadas em projeto.

Cada ponto de rede será composto por uma caixa 4’ x 4’ ou um  condulete, de acordo com o projeto executivo, com tomadas modulares fêmeas RJ-45. Cada tomada estará conectada a um cabo lógico tipo UTP, categoria 5E-CM (4 pares). Poderá ser adotado o sistema tipo rede semiestruturada com somente uma função em cada ponto ou cada ponto com dupla função podendo possuir uma tomada para dados e outra para telefonia ou então as duas para dados ou as duas para telefonia (1).

A infraestrutura aparente deverá ser em calhas, canaletas, eletrocalhas ou em eletrodutos de 1’, onde serão lançados os cabos lógicos até as caixas das tomadas RJ-45.

A empresa CONTRATADA deverá fornecer toda documentação, incluindo catálogos dos fabricantes do serviço executado, para a UERJ.

Dentro dos eletrodutos serão instaladas guias de aço galvanizado nº 14BWG, para enfiação dos cabos, que não deverão ser instalados torcidos. Para facilitar a enfiação, dos cabos, poderá ser usado talco ou vaselina, não sendo permitido o uso de graxas ou óleos.

3.5.1	Testes e ensaios:

- Para efeito de aprovação e aceite por parte da FISCALIZAÇÃO, deverão ser executados os seguintes testes:

- Verificação da resistência de Isolamento da Instalação;

- Verificação da continuidade elétrica dos cabos;

- Verificação do funcionamento correto da rede;

- Avaliação do funcionamento de todos os equipamentos da rede.

3.6 - NOTAS

- Deverão ser considerados todos os materiais necessários à execução da obra, mesmo os não constantes em planilhas de materiais.

- O material cujo fabricante seja desconhecido estará sujeito à análise e testes, por parte da Fiscalização, que comprovem sua eficiência, com ônus para a firma contratada no caso de reprovação.

- Ficará à critério da Fiscalização a exigência de certificação do INMETRO ou equivalente para os materiais utilizados na obra, caso esses não tenham reconhecimento no mercado.

- Toda instalação deverá obedecer ao projeto e planilha de materiais.

- Outros materiais poderão estar especificados em planilha ou planta.

- Os materiais empregados, bem como, os procedimentos e normas de execução deverão seguir os padrões da instalação elétrica somente nos tópicos que dizem respeito a telefone e rede local.

- Todo o material utilizado deverá ser de preferência de um único fabricante. A infraestrutura aparente interna às salas deverá ser complementada com calhas fabricadas pelo fabricante principal do material. Permite-se como exceção a esta regra, racks para cabeamento e o material de infraestrutura em áreas comuns de circulação.

- Dentro dos eletrodutos serão instaladas guias de aço galvanizado nº 14BWG, para enfiação dos cabos, que não deverão ser instalados torcidos. Para facilitar a enfiação, dos cabos, poderá ser usado talco ou vaselina, não sendo permitido o uso de graxas ou óleos.

## 4 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

4.1 - ÁGUA FRIA

4.1.1 - NORMAS DE EXECUÇÃO

- A instalação será executada de acordo com as normas da CEDAE, CBMERJ, e NBR-5626 da  ABNT e terá boa apresentação estética, inclusive nos trechos não aparentes.

- Não será permitido o uso de calor para deformação dos tubos.

- As tubulações embutidas terão recobrimento mínimo de 0,02 m e os pontos de ligação de aparelhos e bases de registros serão respaldados com a superfície.

- Não serão permitidos ângulos diferentes de 45° ou 90°.

- Sempre que houver junta de dilatação será exigida a execução de “loops”, mesmo que esta não apareça em projeto.

4.1.2 - INSTALAÇÃO APARENTE

- Quando existir será fixada por braçadeiras a cada 1,50 m, as quais deverão garantir a perfeita estabilidade das tubulações.

- Quando suspensas, sobre rebaixo ou não, a tubulação deverá ser apoiada em perfilados e fixados por  abraçadeiras. Os perfilados serão fixados através de tirantes rosqueados de Ø ¼” e demais materiais necessários.

- Após executada a instalação e realizado testes de estanqueidade, quando as tubulações forem aparentes, deverão  ser pintada com tinta esmalte sintético brilhante na cor  verde-claro para água potável e vermelho para incêndio (NBR-6493).

4.1.3 -  MATERIAIS

- Os tubos serão em  CPVC, conforme especificado em planta e planilha, fabricação TIGRE ou similar.

- Os tubos e conexões, salvo no caso do uso de tubos em PVC com conexões em ferro galvanizado, deverão ser de um mesmo fabricante.

- Só se admitirá tubos e conexões em PVC quando claramente especificado em planilha ou planta.

- Somente serão aceitos tubos e conexões sem defeito de estrutura e de roscas sem rebarbas.

- As instalações em PVC serão do tipo soldável quando determinadas em projeto.

- Como vedante, deverá ser utilizada Pasta de Litargírio (PbO) ou fita teflon nas interligações permanentes feitas com rosca.

- Não é permitido o emprego de massa zarcão vermelha e/ou fios de cânhamo.

- Nos pontos onde houver registro de gaveta, estes deverão ser instalados com niple e união, a fim de possibilitar a retirada do registro sem desmonte da tubulação.

- Registros e/ou acessórios deverão ser de fabricante de qualidade comprovada, tais como : DECA, FABRIMAR, DOCOL.

- As válvulas de descarga deverão conter registro próprio incorporado e dispositivo anti-golpe de ariete da marca DOCOL ou similar.

- As terminações para os pontos de consumo serão em conexões dotadas de rosca de latão, quando no uso de CPVC ou PVC.

- Toda a instalação deverá conter pelo menos um registro geral.

- Os pontos de consumo serão definidos em planta e planilha de material.

- Todas as instalações submetidas à grandes pressões dinâmicas deverão ser executadas em ferro maleável.

- Toda a tubulação sob a caixa d’água será em ferro galvanizado, as demais serão em CPVC .

- Toda a instalação referente à recalque e sucção será executada em aço galvanizada, tipo pesado, fabr. COTASA, MANNESMAN ou similar.

- Outros materiais poderão estar especificados em plantas e/ou planilhas.

4.1.4 - TESTES

- Para serem aprovadas, as colunas e ramificações devem ser limpas e submetidas pelo instalador à prova preliminar de estanqueidade, mediante o emprego de carga normal estática, por um período mínimo de 4 horas.

- No caso de instalação embutida, o teste deverá ser feito antes do revestimento.

4.1.5 -  NOTAS

- Deverão ser considerados todos os materiais necessários à execução da obra, mesmo os nãos constantes em planilhas de material.

- O material cujo fabricante seja desconhecido está sujeito à análise e testes que comprovem a sua eficiência por parte da Fiscalização, com ônus para a firma contratada, em caso de reprovação.

- A critério da PREFEITURA DOS CAMPI, outros materiais poderão ser relacionados e/ou especificados em planta ou planilha de material.

- Deverá ser estabelecido critério de materiais para a obra, por exemplo:

- Todos os registros deverão ser fundidos em bronze e de um único fabricante, salvo no caso de grande bitolas, ou determinação de projeto e/ou planilha.

- Todos os tubos de CPVC serão de um único fabricante.

- Todas as conexões serão de um mesmo fabricante.

- Todos os registros de gaveta no interior de ambientes, como copa, comando, sanitários etc., deverão possuir acabamento obedecendo a linha usada em arquitetura.

- Toda instalação deverá obedecer fielmente o projeto e planilha de material.

## 5 - INSTALAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL E ÁGUAS PLUVIAIS

5.1 - NORMAS DE EXECUÇÃO

- A instalação será executada de acordo com as normas da CEDAE, NBR - 10844 e NBR 8160 da ABNT e terá boa apresentação estética, inclusive nos trechos não aparentes.

- Não será permitido o uso de calor para deformação dos tubos.

- As tubulações embutidas terão recobrimento mínimo de 0,02 m e os pontos de ligação de aparelhos e sifões  respaldados com a superfície.

- Não serão permitidos ângulos diferentes de 45° ou 90°.

- As tubulações horizontais deverão ter declividade mínima de 1%, conforme NBR 8160.

- Todas as tubulações com diâmetro superior à 50mm deverão possuir anel de borracha.

- Todas as caixas de inspeção (CI’s e/ou PV’s) deverão ser executadas em anel de concreto pré-moldado, com fundo côncavo, que possibilite rápido escoamento dos esgotos que a ela afluírem, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

- Todas as caixas sifonadas serão do tipo pré-moldada.

- As instalações embutidas no piso deverão possuir proteção adequada.

5.2 - INSTALAÇÃO APARENTE

- Quando existir, será fixada por braçadeiras, as quais deverão garantir a perfeita estabilidade das tubulações.

- Quando suspensas, sobre rebaixo ou não, a tubulação deverá ser fixada com fita perfurada de aço MSG 16 para engate em suporte tipo 03 ganchos e 01 furo marca WALSYWA ou TECNART, não se admitindo o uso de arame, braçadeiras plásticas ou similares.

5.3 - MATERIAIS

- TUBOS

- Para instalações prediais (esgoto e águas pluviais): serão em PVC tipo esgoto reforçado, série R, fabr. TIGRE ou similar, com espessura mínima de parede variando entre 1,9 e 3,5mm, conforme o diâmetro.

- Para ventilação: serão em PVC, tipo esgoto predial, fabricação TIGRE ou similar.

- Para águas pluviais: dutos de pead corrugados para drenagem pluvial com sistema de união ponta-bolsa , 6m de comprimento, fabricação TIGRE ou similar.

- CAIXAS SIFONADAS E RALOS SECOS OU SIFONADOS

Serão em PVC, fabr. TIGRE.

- RALO HEMISFÉRICO (PARA AP)

Serão em ferro fundido.

- ANEL DE BORRACHA

Deverá ser do mesmo fabricante dos tubos e conexões.

- CONEXÕES

Serão em PVC do mesmo fabricante dos tubos.

- CAIXILHOS E GRELHAS PARA RALOS

Serão em inox, fabr. MOLDENOX ou similar.

- TAMPÃO PARA CI’s, PV’s OU CAIXAS DE GORDURA

Será em ferro fundido tipo leve ou pesado, com inscrição de uso (conforme planta).  O caixilho será em ferro fundido e rebaixado para acabamento conforme o piso. Todos os tampões utilizados nas áreas de tráfego, deverão ser rigorosamente do tipo pesado.

- POÇO DE VISITA

Será em bloco de concreto ou anel, conforme detalhe e norma técnica, com laje de transição em concreto armado, fundo com canaletas em argamassa de cimento e areia e escada de acesso, ou conforme detalhe em planta ou planilha.

- CAIXA DE INSPEÇÃO

Será em anel de concreto pré-moldado, laje de fundo com canaletas em argamassa de cimento e areia.

- CAIXA DE AREIA,

Serão construídas em bloco de concreto, sobre laje de concreto simples no fundo, e acabamento com emboço em argamassa de cimento e areia peneirada.

- TUBO E RALO DE COBRE

Conforme especificado em planilha de materiais.

5.4 - TESTES

- Os ensaios para aceite das instalações serão conforme o que prescreve a NBR 8160/83, através de água ou ar:

- Pressão constante exigida para ensaio com ar: 35 Kpa (3,5 mca), por período mínimo de 15min, sem introdução de ar adicional.

2) Pressão constante exigida para ensaio com água: 60 Kpa (6 mca), por período mínimo de 15 min.

5.5 - NOTAS

- Deverão ser considerados todos os materiais necessários à execução da obra, mesmo os não constantes em planilhas de material.

- O material cujo fabricante seja desconhecido está sujeito à análise e testes que comprovem a sua eficiência por parte da Fiscalização, com ônus para a firma contratada, em caso de reprovação.

- A critério da PREFEITURA DOS CAMPI, outros materiais poderão ser relacionados e/ou especificados em planta ou planilha de material.

- Toda instalação deverá obedecer fielmente ao projeto e planilha de material.

- Outros materiais poderão estar especificados em plantas e/ou planilhas.

## 6 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

6.1 -  INTRODUÇÃO

Esta Especificação Técnica tem por finalidade estabelecer critérios, parâmetros e especificar materiais e serviços para as Obras de Instalações de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Edifício de Laboratórios de Ciências Radiológicas da UERJ, anexo ao Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha.

Os Sistemas de Incêndio atendem o enquadramento de Risco Médio, sendo encontrados os seguintes sistemas a adequar:

- Rede de Sprinklers - com Pressurização por Bombas Prediais

- Rede de Hidrante

- Extintores Portáteis

- Sinalização de Emergência e Rota de Fuga

- Detecção e Alarme de Incêndio

- Para a sala laboratorial será adotado sistema de combate automático a incêndio por gás de supressão (tipo FM200) em substituição à rede de sprinkler.

6.2 - NORMAS E REGULAMENTOS

Todo o sistema foi projetado de acordo com o que preceitua o Decreto N°897 de 21 Set/1976 - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP), além do Decreto N° 35.671 de 09 de Jun/2004 , Resolução SEDEC N° 279, de 11 de Jan/2005 e de outras resoluções complementares editadas pelo Corpo de Bombeiros  Militar do Estado de Rio de Janeiro.

Normas ABNT pertinentes à Análise de Risco do Sistema e Parâmetros de Projeto:

NBR 10897- Sistemas de Combate por Chuveiros Automáticos (Sprinkler);

NBR 9077 - Saídas de Emergências;

NBR 13434 – Sinalização de Emergência;

NBR 6943 – Conexões galvanizadas;

NBR 5580:2015 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos - Especificação

NBR 16400:2018 - Chuveiros automáticos para controle e supressão de incêndios - Especificações e métodos de ensaio

NBR12962 - Extintores de incêndio Inspeção e manutenção

6.3 - ESCOPO DOS SERVIÇOS

Montagem, Fornecimento de Materiais e Mão de obra e Testes para as Instalações de Incêndio.

A execução dos serviços deverá obedecer ao preceituado no contrato, nas normas da UERJ e da ABNT, no presente Memorial Descritivo, Especificação Técnica, bem como nos desenhos e plantas.

Todos os serviços serão executados de acordo com os Códigos, Normas e Especificações Brasileiras pertinentes, sendo a CONTRATADA responsável pela pesquisa de todos os Códigos, Especificações e Normas, devendo ser utilizadas as edições mais recentes.

A CONTRATADA irá prover todos os materiais, equipamentos e serviços necessários à montagem e entrega dos Sistemas de Instalações, completos, comissionados e em plenas condições de funcionamento, está previsto também o treinamento de equipe da UERJ e testes dos sistemas, inclusive a mão-de-obra e supervisão para realização desses serviços.

6.4 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

A tubulação para o sistema de Hidrantes parte das caixas elevadas locadas no pavimento de cobertura do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha (PHLC), onde está prevista a reserva técnica de incêndio.

O sistema conta com conjunto de pressurização locado na casa de bombas de incêndio, a qual deverá ser construída, em local indicado no Projeto Arquitetônico,  no pavimento de cobertura do PHLC , junto às caixas elevadas, onde serão instaladas bombas de pressurização, tanque de pressão, pressostatos, manômetros, válvulas de comando e/ou manobra e quadro elétrico para operação do sistema.

Partindo da casa de máquinas de incêndio está prevista a instalação de tubulação para atender às necessidades do prédio, alimentando  a caixa de hidrante  e a rede de chuveiros automáticos (Sprinkler) locada conforme os desenhos do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Para interligação com a rede externa provida pelo Corpo de Bombeiros, será instalado hidrante de passeio (ou de recalque) na calçada externa do prédio onde será conectada mangueira do Corpo de Bombeiros. Nos trechos onde a instalação for subterrânea a tubulação deverá estar protegida com fita anti-corrosão de fabricação 3M.

A caixa para hidrante será controlada por registro globo com adaptador para junta “STORZ”, dois lances de mangueiras de 15 metros de comprimento cada, diâmetro 1 1/2", permanentes e unidas com juntas “STORZ”, prontas para uso imediato, dotadas de esguichos de jato regulável.

Está prevista a instalação de equipamentos móveis de extinção de incêndio, de diversas características, conforme descrito nos desenhos de Projeto. A locação e especificação destes extintores leva em consideração a compartimentação prevista nos Projetos de Arquitetura e, caso sejam alteradas estas características, deverá ser desenvolvido estudo para adequação do sistema.

Os Extintores deverão estar devidamente sinalizados, conforme cada caso, segundo as Normas da ABNT e COSCIP e locados conforme Projeto.

6.5  - TESTES E ENSAIOS

Todas as tubulações, deverão ser hidrostaticamente testadas por período mínimo de 6 (seis) horas conforme normas UERJ e da ABNT. As paredes e pisos não poderão receber acabamento sem que os vazamentos porventura existentes sejam corrigidos.

O teste deverá ser repetido tantas vezes quantas forem necessárias para garantir a estanqueidade da tubulação.

Serão entregues a UERJ os Desenhos de Projeto, conforme "As Built".

Após os ensaios e liberação para entrega pela UERJ, serão fornecidos os seguintes documentos:

- Protocolos de ensaios

- Desenhos de como construído

- Manual de operação e manutenção em português em 3 vias

- Certificado de garantia mínima de 18 (dezoito) meses após a entrega ou 12 (doze) meses após a colocação em operação normal.

6.6 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA O SISTEMA DE HIDRANTES, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

TUBULAÇÃO

Tubulação de aço carbono galvanizado, com costura, comprimento de 6,0 m, acabamento com rosca, classe pesado, atendendo as especificações da Norma Técnica ABNT- NBR 5580, de modo a ficar compatível com as conexões com rosca BSP, fabr. MANNESMANN ou APOLO.

CONEXÕES

Conexões rosca BSP, com acabamento galvanizado, fabricação TUPY.

VÁLVULAS/REGISTROS

Válvula de gaveta bruto, corpo em bronze fundido, classe 200lb, rosca NPT, fabr. DECA.

Aplicação: rede de hidrantes

Válvula globo angular 45º, macho-fêmea, classe 200lb, pressão de trabalho 1380 Kpa, em bronze, diâmetro 21/2”, fabr. RESMAT PARSCH.

Aplicação: caixas de hidrantes

REDE DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (sprinklers)

Todas as derivações para alimentação dos bicos de sprinklers serão realizadas em tubulação FG DIN 2440.As conexões e registros empregados deverão ser da classe 10, 150 libras para a Rede de Sprinklers.

ACESSÓRIOS

Redução 2 ½”x 1 ½”, com junta Storz em latão, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO ou

MATINCÊNDIO.

Mangueira de nylon, revestida de borracha, diâmetro 38mm x 15m, engate Storz, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO e MATINCÊNDIO.

Esguicho, com requinte de latão, jaro regulável, engate Storz, fabr. RESMAT, BUCKA SPIERO e MATINCÊNDIO

EXTINTORES

Conforme NBR12962, de Água pressurizada, 10 litros, de gás carbônico CO2, 6 kg,  Espuma com capacidade mínima de 10 (dez) litros, Pó Químico com capacidade mínima de 8 kg (oito quilogramas), fabricação RESMAT ou MATINCÊNDIO.

SISTEMA DE SUPRESSÃO POR GÁS HFC-227

Sistema de supressão por gás HFC-227 visa a proteção contra incêndio  inclusive abaixo da linha de piso e acima do forro. Para a proteção da(s) área(s) especificada(s) no projeto anexo, será instalado 1cilindro modular de gás HFC-227, 44 Lbs, carregado com 12,15Kg, de gás HFC-227 providos de válvula de descarga rápida, manômetro, solenoide 24Vcc para acionamento elétrico, atuador manual e abraçadeiras para fixação do cilindro em alvenaria, de maneira a permitir facilidade no caso de manutenção e operação do cilindro.

DIFUSOR DE GÁS HFC-227

Integrado a rede fixa de distribuição, tem como função garantir a perfeita gaseificação do gás HFC-227 e seu espalhamento uniforme, sendo calibrados para determinar o tempo máximo de descarga em 10 segundos e uma concentração mínima de 7%. Os difusores devem ser fabricados em alumínio e/ou latão

PRESSURIZAÇÃO

Sistema de pressurização para canalização de Hidrantes e Sprinklers, composto de;

2 (duas) eletrobombas (1 reserva) de pressurização de sistema fab. ABS, DANCOR ou KSB para atender ao sistema de Hidrantes e 1 (uma bomba) Jockey.

1 (um) tanque de pressão cilíndrico com 10 Lts fab. Resmat

Manômetro fab. Resmat

Pressostatos com faixa de regulação entre 4 e 20 psi, contato duplo, cap. de contato de 15A, fab. Resmat.

BOMBAS

As Bombas de pressurização dos sistemas deverão ter carcaça de motor vedado, construção monobloco, descarga na linha de centro, motor com classe F de temperatura, mancais com lubrificação permanente, selo mecânico de dupla ação em metal duro, carcaça da bomba em ferro fundido, rotor em ferro fundido, eixo do motor em aço inoxidável.

Vazão 90m3/h

Altura manométrica total 45,00 m

Quantidade 2 un. (1 res.)

Tensão(V)/Fases 220/3

Fab. ABS, DANCOR, KSB

FIXAÇÃO

- Por braçadeira tipo “D”, em aço laminado zincado, fabr. MEGA, WETZEL ou BLINDA

Aplicação: em tubulações individuais, aparentes, no entreforro, fixados diretamente em lajes, paredes ou faces de vigas até a bitola de 4”.

- Por tirantes de aço galvanizado a fogo Ø 1/4”, aparafusados em chumbadores para lajes, e abraçadeiras tipo “D”, em aço laminado zincado, fabr. WETZEL, MEGA ou BLINDA

Aplicação: em tubulações individuais, aparentes, no entreforro, afastados da laje até a bitola de 4”

PROTEÇÃO

- Por fita anticorrosiva 0,25mm de espessura, classe de temperatura de 90º, antichama, fabricação 3M referência SCOTCHRAP 50.

Aplicação: em tubulações individuais enterradas

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

As placas de sinalização de emergência deverão ser em material plásticos, acrílico ou em chapa metálica, e deverão possuir resistência mecânica, com boa espessura, não propagar chamas, resistir a agentes químicos, resistentes a água e intemperes. Deverão ser fotoluminescente, conforme NBR 13434-3, e deverão ser instaladas conforme indicação do projeto.

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Compõe-se de detectores ópticos de fumaça, indicados em projeto e lista de material em anexos.

## 7 - INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA

7.1. INTRODUÇÃO

Especificações para fornecimento e instalação de sistema de expansão direta de ar condicionado do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow), de acordo com o projeto de instalações mecânicas elaborado para o Prédio do Laboratório de Controle Radiológico, situado em área do Pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha na Rua São Francisco Xavier, n º 524 – Maracanã – RJ.

7.2. NORMAS E REGULAMENTOS

O presente projeto foi elaborado com base nas seguintes normas, regulamentos, e publicações técnicas:

- Norma da ABNT NBR 6401 de 1980 - Instalações centrais de ar condicionado para conforto, parâmetros básicos de projeto.

- Portaria do Ministério da Saúde nº 3.523 de 28/08/1998

- Resolução – RE nº 9 de 16/01/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

- Norma da ABNT NBR 14.518 de 1999 - Sistemas de Ventilação para Cozinhas Profissionais.

- Norma da ABNT NBR 5.410 de 1997 - Instalações elétricas da Baixa Tensão (BT).

- Decreto no. 22.281 de 19/11/2002 - Regulamento para a instalação e conservação de sistemas de ar condicionado e ventilação mecânica.

- ASHRAE Handbook - (Fundamentals/ Applications/ Equipment/ Systems).

7.3 - AR CONDICIONADO: ESPECIFICAÇÃO DE ACORDO COM O DISCRIMINADO NO PROJETO.

O sistema VRF de expansão direta objetiva melhor regularizar a temperatura ambiente, bem como otimizar o consumo de energia elétrica por energia frigorígeno

produzida. Seu excelente COP (produção de capacidade de resfriamento por energia elétrica consumida) e a utilização da Refrigerante R410A (que é ate 10 vezes menos agressivo que outros em relação a camada de Ozônio) torna o sistema menos agressivo em relação ao meio ambiente.

7.3.1 Unidade Condensadora VRF

Unidade composta dos seguintes componentes:

- A unidade de expansão direta de volume de fluido frigorígeno variável do tipo INVETER, tecnologia Bomba de Calor, operando com fluido frigorígeno R410A. Os componentes mecânicos das unidades exteriores encontram-se protegidos através de carcaça de chapa galvanizada com tratamento EPOXY, com pintura de acabamento e grelha de proteção das pás dos ventiladores.

-A unidade de referência  é concebida de acordo com a directiva Europeia ROHS (2002/95/CE), restringindo a utilização da substancias nocivas em equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como chumbo, cádmio, cromo hexavalente, mercúrio, , bifenil polibrominado, e difenileter polibrominado.

- O permutador de calor da condensadora é do tipo fluido frigorígeno em tubo de cobre aletado a alumínio, suas aletas são corrugadas fendidas e com tratamento de revestimento hidrófilo “Gold Coated” garantindo desta forma uma proteção anti-corrosão.

- O escoamento do ar no condensador é garantido através de ventiladores axiais de descarga vertical, acoplados a motores elétricos de velocidade variável (DC INVERTER) de forma a efetuar um controle da pressão de condensação ou evaporação para condições de funcionamento em arrefecimento de -5°C a 43°C e aquecimento -20°C a 16°C. Garantindo ainda um consumo de 30% a 40% menor. As hélices deverão ser fabricadas em MICA e Prolipopileno reduzindo vibração e Ruído.

- Os compressores Scroll INVERTER DC (mínimo de 50% da capacidade total do sistema) e o de velocidades constante tem revestimento de teflon, dotados de pressostato internos, válvulas de redução e reles aumentando a vida útil dos componentes (Nota: esses componentes deverão ser testados de fabrica), Proteção de inversão de fase e falta de fase. Revestimento acústico para redução de ruído. Fabricado com Ima de Neodímio e adoção de válvulas de expansão eletrônica tantos nas unidades internas como nas externas  para melhor regulagem do fluxo de refrigerante e operar com baixa capacidade.

- Motores do compressor em alumínio fundido, com redução do ruído eletromagnético sem diminuição de desempenho , possuído característica não “ressonante”.

- Sistema de segurança deverá possuir sensor de temperatura de descarga, proteção contra sobrecarga, ciclo de “by-pass” de gás quente, sensor de entrada do evaporador para proteção contra congelamento, sensor de saída do evaporador, sensor de temperatura para retorno de ar ao evaporador, rele de tempo, proteção contra inversão de fase e contra falta de corrente.

O sistema de injeção de óleo será alimentado por diferenciação de pressão de descarga e sucção equalizando as lubrificações das partes moveis do compressor.

- No gabinete deverá existir a função caixa preta, onde se registrara a análise rápida e precisa de resoluções de problemas com armazenamento de no mínimo dos últimos três minutos de operação.

O sistema de condensação deverá ter também um sistema de alternância de ciclo automático, garantindo o aumento da vida útil dos componentes e atendendo também a variação de cargas durante sua utilização.

- Solicita-se também ao equipamento a ação “BACK-UP” automático, quando da falha do sistema sem a presença da ação humana, realizando operação emergencial quando na falha de um componente

Ainda deverão constar as seguintes funções: “Pump Down” quando as unidades internas são substituídas faz o recolhimento da carga de refrigerante ate unidade condensadora; “Pump out” , quando houver avaria da unidade externa , o refrigerante será desviado para outra unidade condensadora  ou ciclo , ou ainda para unidades evaporadoras próxima para reparo. Bem como seleção manual ou automática das unidades externas evitando sobrecarga dos equipamentos.

- Válvula de sobrepressão de alta confiabilidade, garantindo Pressão ideal de trabalho, independente da carga , idealizando a relação entre as pressões de sucção e descarga.

- Proteção contra retorno de liquido devido as diferenças de pressão do gás em movimento e repouso pelo assentamento do rotor e selagem do rotor permitindo a passagem de liquido.

- Montagem em Módulos.

- Válvula de expansão eletrônica.

7.3.2 - Módulos evaporadores

7.3.2.1 Unidade tipo Hi Wall

As unidades do tipo Hi Wall deverão ser testadas em fábrica. As unidades internas são fabricadas para operarem com o gás refrigerante do tipo R410A. Com Gabinete de Plástico duro

7.3.2.2 Ventilador:

O ventilador centrifugo Sirocco de dupla aspiração e com duas voltas deverá possuir balanceamento estático e dinâmico e seu motor permitir a permanente lubrificação dos rolamentos. Também deverão estar disponíveis para operação em três velocidades; Super alta, alta, média e baixa.

* Redução do “modo Baixo” melhorando o sistema de velocidade

** Modo High 2 : pelo controle remoto

7.3.2.3  Filtro :

O ar de retorno deverá ter uma filtragem permanente do tipo longa vida / Filtro Anti-fungos.(G1+G4)

7.3.2.4  Trocador de calor (Serpentina) :

Os trocadores de calor deverão ser fabricados com tubos de ranhura interna que permitem maior eficiência.

A conexão do tubo com a unidade interna deverá ser “flare connection” e não poderá ocorrer a brasagem.

7.3.2.5  Controles:

As unidades deverão ser equipadas com a função de reinício automático, permitindo que a unidade retorne do mesmo modo de configuração antes da queda de energia.

- Termostato Digital: as unidades deverão ser controladas com operação amigável, através de um microprocessador de parede com base de LCD, controle remoto com fio. O controle remoto com fio deverá ser do tipo Slim com as seguintes características:

7.3.3 - Teto tipo para duto embutido

Unidade  interna do tipo duto embutido. Deverá possuir construção de alta qualidade, devendo ser constituído de chapa de aço galvanizado de 1,3mm com isolamento de espuma de lã de vidro e espessura 11mm.

A caixa de controle deverá estar posicionada para uma fácil substituição com a opção de fixação em ambos os lados da unidade interna.

7.3.3.1 Qualidade do Ar Interno:

As unidades deverão possuir filtro antibacteriano do tipo lavável.

7.3.3.2 Trocador de calor (Serpentina):

Os trocadores de calor deverão ser construídos conforme padrão ARI com no mínimo (7mm O.D.) de tamanho, confeccionados em tubos de cobre e aletas de alumínio.

As aletas de alumínio deverão ser constituídas de revestimento especifico para evitar a formação de gotas de condensado garantindo assim que a serpentina trabalhe sempre seca.

Isto prevenirá os efeitos da corrosão e também a resistência do ar. As serpentinas deverão ser feitas em tubos de cobre sem costura com aletas de alumínio.

7.3.3.3  Motores

Os motores deverão ser do tipo BLDC com proteção térmica contra sobrecarga. Os motores deverão ser monofásicos.

Deverão possuir o ajuste linear eletrônico de velocidade do motor, que pode ser habilitado através do controle remoto.

Também deverá permitir o ajuste do fluxo de ar através do ajuste da pressão estática possibilitando uma boa distribuição de ar do sistema.

7.3.3.4  Controles : PSC-A1T com Pc-AR

As unidades deverão ser equipadas com a função de reinício automático e permitir ainda a manutenção das configurações estabelecidas antes da parada (falha) de operação.

As unidades deverão possuir as seguintes características.

- sensores de controle de temperatura (Twin) sendo um localizado no retorno do equipamento e outro no controle, que permite a operação em conjunto ou individual dependendo da necessidade da temperatura do ambiente.

- Possibilidade de controlar até 16 unidades por meio de um único controle remoto com fio com tela de LCD.

- Termostato Digital: as unidades deverão ser controladas com operação amigável, através de um microprocessador de parede com base de LCD, controle remoto com fio. O controle remoto com fio deverá ser do tipo Slim com as seguintes características:

- PC- AR : Amplo Display; Verificação individual de cada unidade; Código “Display” de alarme ,; Configuração das funções ; “Timer”,

- PSC – A1T : Bloqueio da função remota, Configuração de 2 horários  semanais; manutenção do padrão instalado mesmo por falta de energia

7.3.4 Unidade tipo Piso \ Teto

As unidades do tipo piso\teto deverão ser testadas em fábrica. As unidades internas são fabricadas para operarem com o gás refrigerante do tipo R410A. Fabricados e Painel de chapa de aço galvanizado com pintura em Pó eletrostático, Recheado em chapa galvanizada em aço galvanizado sem pintura, estrutura em painel de alumínio Extrudado e cantoneira termoplástica. Ssitema Modular

7.3.4.1 Ventilador :

O ventilador centrifugo Sirocco de dupla aspiração e com duas voltas deverá possuir balanceamento estático e dinâmico e seu motor permitir a permanente lubrificação dos rolamentos. Também deverão estar disponíveis para operação em três velocidades; alta, média e baixa.

7.3.4.2 Filtro :

O ar de retorno deverá ter uma filtragem permanente do tipo longa vida / Filtro Anti-fungos.(G1+G4)

7.3.4.3 Trocador de calor (Serpentina) :

Os trocadores de calor deverão ser fabricados com tubos de ranhura interna que permitem maior eficiência.

A conexão do tubo com a unidade interna deverá ser “flare connection” e não poderá ocorrer a brasagem.

7.3.4.4 Controles :

As unidades deverão ser equipadas com a função de reinício automático, permitindo que a unidade retorne do mesmo modo de configuração antes da queda de energia.

- Termostato Digital: as unidades deverão ser controladas com operação amigável, através de um microprocessador de parede com base de LCD, controle remoto com fio. O controle remoto com fio deverá ser do tipo Slim com as seguintes características:

7. 4  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA A INSTALAÇÃO DE  AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA

TUBULAÇÃO DE COBRE

De fabricação de acordo com a ABNT 14745 (tubos de cobre sem costura flexível para condução de fluidos) de classe I, acessórios tipo “branch” de fabricação do fornecedor do sistema.(Teste de estanquidade a 4,50 MPA)

ISOLAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE

Utilização de borracha elastomérica com o mínimo de 10 mm de espessura e proteção UV, anti-chama e resistência térmica acima de 100°c. (nota: verificar junto ao fabricante a umidade  e temperatura interna dos locais onde será instalada , para que possa obter um melhor rendimento por espessura selecionada.

Obs: válvulas de serviços, para cada unidade evaporadora e condensadora (para cada linha sucção  e descarga) serão utilizados válvulas de esfera gbc “full port” de bitolas de 1\4” a 3 1\8”, de fecho manual, de queda de pressão mínima , de corpo de bronze, assento em teflon, pressão mínima de funcionamento de 43 45 bar . fabricação danfoss.

DUTOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR

Os dutos de ar condicionado deverão ser fabricado de acordo com a ABNT 16401 , em chapa galvanizada nas bitolas para duto de baixa pressão , algumas ramificações de dutos como indicada serão em dutos flexíveis (ref. Aludec 60 da westaflex).

Os dutos de ar condicionado serão isolados termicamente no meio externa com espuma elastomérica de células fechadas a fogo m1, rigidamente colada (cola adequada fornecida pelo fornecedor da espuma) sendo vedado qualquer tipo de parafusos fixação, rechapeado com chapa de aço galvanizado como proteção mecânica, com duto do tipo tdc flangeados.

Grelhas em perfil de alumínio anodizado com registro em chapa galvanizada.

DRENAGEM DO SISTEMA

Todo cuidado com a drenagem do equipamento está deverá ser executado indiretamente ao sistema de esgoto, com previsão de selo hídrico (sifão) com altura condizente com a pressão negativa da desenvolvida pelo ventilador o de no mínimo 100 mm de forma a impedir qualquer contaminação pelo esgoto.

ELÉTRICA E COMANDO

Utilizar disjuntor DR  para entrada da unidade condensadora para evitar risco de choque elétrico queima em caso de falha  e um disjuntor DR para cada conjunto de unidades internas fechamento elétrico com caiações e  infraestrutura de acordo com a ABNT 5410 cabeção “shieldada” dupla maior que 0,75mm2 para comunicação individual para cada sistema manter 50cm de distancia da alimentação dos evaporadores e 1,5 m de distancia de qualquer outra instalação elétrica.

BALANCEAMENTO DO SISTEMA

O instalador deverá providenciar, após a montagem, todo o balanceamento do sistema que atenda aos recintos.

Nota:  captor da capela (material aço inoxidável ou plástico) e filtro de carvão (classe) ativado serão definido de acordo com os componentes químicos a serem relacionado pelo processo de trabalho.

CAIXA DE VENTILAÇAO COM GABINETES DE FILTROS

- caixa de ventilação: em gabinete de aço galvanizado , estruturado em perfis de cantoneira de ferro soldado, pintado com epóxi ou pintura fosfotizada

- ventilador do tipo sirocco de dupla aspiração para pressões abaixo de 25mmca e “limit load” de dupla aspiração para pressões acima de 25 mmca

- rotores balanceados estática e dinamicamente

- motor trifasico , ip54

- filtragem : g4 \f7\a3

- filtro f8 : estruturado em gabinete de aço galvanizado , tendo uma porta de inspeção , filtros presos com juntas e presilhas de fixação , filtros sintéticos não particulado , de alta durabilidade a alta resistência a umidade, nevoas, ácidos e etc (filtros em fibra sintética ref. trox f74ba8, fibra sintética descartável com 98% de eficiência). controle de pressão por manômetro m536ab3(230vac)

-  filtro a3 : estruturado em gabinete de aço galvanizado , tendo uma porta de inspeção ,sistema de módulos internos , formado por suportes angulares em perfil de alumínio , soldados com estanquidade a gás e dispositivos de aperto mediantes  hastes rascáveis para fixação de elementos filtrantes ( ref. trox f771 , fabricado em microfilme de fibra de vidro , chapa galvanizada , aço inoxidável ou mdf como selador , com  99,97% de eficiência). controle de pressão por manômetro m536ab3(230vac)

CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL (VAV)

- carcaça , eixo e articulação em chapa de aço galvanizado , laminas e tubos de medição de pressão diferencial em alumínio extrudado , rodas dentadas em plástico anti estático (abs) , resistente a temperatura ate 50ºc.

- o ajuste será feito através de gama de funcionamento com dois potenciômetros , possuindo led indicado as seguintes funções : vazão ajustada , vazão não ajustadas , falha de alimentação, ligações elétricas por bornes de alimentação (24 vca) , permitindo interligação a vários reguladores.

-inversor de frequência

-modelo de referência weg cfw 701 hvac, grau de proteção ip20, ideal em espaço reduzido , indutores de barramento cc

-entrada e saídas (digitais e analógicas) para interface de exaustores, vav  e transdutores de pressão

TRANSDUTOR DE PRESSÃO

## 8. ENCARGOS GERAIS DO INSTALADOR

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser completos e previstos todos os componentes, mesmo aqueles não explicitamente citados nesse documento, embora necessários, para que ao final dos serviços os sistemas estejam concluídos, testados, regulados e em operação normal.

Detalhes menores ou mesmo pequenos equipamentos que não constem das especificações ou dos desenhos, mas que sejam necessários para que a instalação funcione plenamente e de maneira satisfatória, deverão ser fornecidos e instalados como se tivessem sido especificados.

Todos os equipamentos ou materiais que forem porventura citados no singular terão sentido genérico, devendo prevalecer, todavia as quantidades constantes nos desenhos e especificações ou mesmo as necessárias para o perfeito funcionamento dos sistemas.

8.2. NORMAS E REGULARIZAÇÕES

As instalações deverão atender as normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, deverão ser adotadas normas técnicas americanas ou européias reconhecidas.

O INSTALADOR deverá providenciar a aprovação do funcionamento das instalações junto aos órgãos governamentais, nas esferas municipal, estadual ou federal, obtendo os certificados necessários que habilitem o funcionamento legal das instalações.

Todos os equipamentos e materiais aplicados nas instalações deverão estar de acordo com as normas e regulamentos de proteção contra incêndio.

Todas as licenças e despesas necessárias para atender as exigências acima correrão por conta do INSTALADOR.

Todas as despesas com mão de obra, equipamentos, materiais, desenhos, serviços ou providências que sejam necessárias para adequar as instalações aos códigos, legislações e regulamentos vigentes no local, deverão estar incluídos na proposta do INSTALADOR, não se admitindo custos extras para o CLIENTE.

8.3. VISTORIAS, LEVANTAMENTOS E MEDIDAS

O INSTALADOR deverá vistoriar os locais da instalação para verificação das condições de execução dos serviços e checagem dos desenhos. Os levantamentos e medições deverão se basear em pontos chaves da estrutura do prédio, tais como pilares e vigas.

8.4. DESENHOS "AS BUILT"

O INSTALADOR deverá fornecer ao final da obra todos os desenhos de instalação de acordo com o que for efetivamente executado, contendo todas as modificações que tenham sido necessárias durante a obra.

8.5. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ALTERNATIVOS

Os equipamentos e materiais propostos em alternativa aos especificados deverão ser submetidos à aprovação prévia do CLIENTE, e as modificações de projeto decorrentes, para adaptação das instalações, serão feitas pelo INSTALADOR sem ônus para o CLIENTE. Da mesma forma, as modificações de arranjos e quantidades de dutos, tubulações, fiação ou qualquer outro material que for necessário para realizar as modificações propostas deverão ser assumidas pelo INSTALADOR, sem ônus para o CLIENTE.

8.6. MÃO DE OBRA E SUPERVISÃO

O INSTALADOR deverá executar todos os serviços necessários à implantação dos sistemas, utilizando mão de obra especializada e bem treinada. Os serviços deverão ser supervisionados por um engenheiro civil ou profissional experiente no ramo, que se responsabilizará pelo bom andamento da execução das instalações.

8.7. TRANSPORTE

O INSTALADOR deverá providenciar por sua conta todo o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais, desde o fornecedor até o local de assentamento na obra.

8.8. VIBRAÇÃO E RUÍDO

Todos os equipamentos da instalação deverão ser instalados de modo a não produzir ruído ou vibração que possa incomodar os usuários ou os vizinhos.

Quaisquer serviços que sejam necessários para corrigir tais incômodos serão executados pelo INSTALADOR sem ônus para o CLIENTE.

8.9. LIMPEZA DAS REDES HIDRÁULICAS

Após a execução das redes hidráulicas e antes de seu isolamento térmico as mesmas deverão testadas hidrostaticamente durante 24 horas com pressão mínima de 10 Kgf/cm2.

Após o teste hidrostático estas redes deverão ser limpas por meio de decapagem e posterior passivação.

8.10. BALANCEAMENTO, TESTES, REGULAGENS E ENTREGA FINAL

Após a execução das instalações e antes da sua entrega final o INSTALADOR deverá efetuar o balanceamento das redes de dutos, de modo a ajustar as vazões de ar aos valores de projeto, indicando as medições encontradas em relatório apropriado para aprovação do CLIENTE.

Qualquer troca de material que for necessária para se conseguir o balanceamento deverá ser efetuada pelo INSTALADOR sem ônus para o CLIENTE.

Após o balanceamento das redes de dutos os sistemas deverão ser testados quanto ao seu desempenho e capacidade e os componentes de controle deverão ser regulados para os valores previstos no projeto.

Da mesma forma as redes hidráulicas deverão ser balanceada de modo a ajustar as vazões de água aos valores de projeto, indicando as medições encontradas em relatório apropriado para aprovação do CLIENTE.

Após a execução de todos os serviços os equipamentos deverão ser limpos para entrega, incluindo remoção de detritos, limpeza e/ou substituição de filtros, serpentinas, dutos, etc. e a pintura dos equipamentos deverá ser verificada. Se houver necessidade de reparos na pintura, para corrigir defeitos, arranhões ou corrosão em partes metálicas, os mesmos deverão ser executados pelo INSTALADOR sem ônus para o CLIENTE.

8.11. OPERAÇÃO E GARANTIA DO SISTEMA

Após a conclusão da instalação o INSTALADOR deverá instruir o CLIENTE sobre a operação dos sistemas e fornecer um Manual de Operação e Manutenção. Todos os equipamentos e materiais instalados deverão ser garantidos contra defeitos de fabricação e/ou instalação pelo período de 12 (doze) meses, a partir da data de início de funcionamento, ou 18 (dezoito) meses após a data de entrega do sistema em condições de poder funcionar normalmente.